Checklist de infra-estrutura para visita às instituições consorciadas

Março de 2005

Este documento apresenta um modelo de checklist usado na verificação das condições de infra-estrutura e segurança física, para recebimento das fibras e equipamento destinados à conexão da instituição à rede metropolitana.

Sumário

1. Introdução	3

2. Observações preliminares	3

3. Roteiro	3

# 1.
Introdução

Este documento é direcionado às pessoas que farão a vistoria nas instituições consorciadas, dentro do projeto Redecomep. Apresenta um modelo de checklist para verificar as condições de infra-estrutura e segurança física, para recebimento das fibras e equipamento destinados à conexão da instituição visitada à rede metropolitana.

# Observações preliminares

No preenchimento do formulário, as seguintes convenções devem ser observadas:

_______________________	- preencher;

<   > opção-1	<   > opção-2	- escolher somente uma opção;

[   ] opção-1	[   ] opção-2			- marcar uma ou mais opções;

{explicações adicionais}			- explicações adicionais sobre o que se quer avaliar naquele item.

# Roteiro

  - Identificação

Instituição:

Instituto Atlântico

Visitante(s):

Contatos (na instituição visitada):

Técnico: Roberto de Almeida Façanha

Administrativo: José Eduardo Martins (Superintendente)

Data da visita:			início		: _____/_____/_____ 	_____:_____

término	: _____/_____/_____ 	_____:_____

  - Infra-estrutura Física

Segurança física da sala de equipamentos

###### Acessos:

Quantidade: ___???___

Alarme 												[X ] Sim	[	]Não

Controle de acesso à sala de equipamentos	[X ] Sim	[	]Não

Portas e janelas fisicamente seguras			[   ] Sim	[X	]Não

Observações:

A janela não possui grade, pois toda a instalação está monitorada por sensores de presença.

Instalações Elétricas

Potência instalada (KW):

No-break:___25_____      Regulada: ____100%___	  Não regulada: ____________

{Entende-se por potência não regulada aquela que é fornecida diretamente pela  empresa distribuidora de energia da região, e que não passa por nenhuma fonte  estabilizadora da instituição abrigo (subestação).}

Reserva de potência para acomodar novo equipamento (switch).	[X ] Sim	[	]Não

Fonte ininterruptível (UPS/gerador):

Marca					Modelo		Potência		Observações

_STEMAC____    _______________	_116kva__	 Não se aplica

Reserva de potência para acomodar novo equipamento (switch).	[X ] Sim	[	]Não

Aterramento:

Tomadas com terceiro pino 		[X ] Sim	[	]Não

Terra real

[X ] Sim

Impedância medida: _0,5_Ohm

Data da última medição: __03_/_06__/_2006___

[	]Não

Região sujeita a tempestades elétricas		[   ] Sim	[X	]Não

Prédio protegido por pára-raios próprio		[X ] Sim	[	]Não

Observações:

Não se aplica.

Climatização da sala de equipamentos

Tipo:	<   > de parede		< X > spliter 		<   > central

Volume refrigerado ________ m³.	Capacidade 2 x 36.000 BTUs

Capacidade para acomodar novo equipamento (switch). 	[X ] Sim	[	]Não

Registros:

Temperatura (°C)			[   ] Sim

mín.		média		máx.

______	______	_____

[X	]Não

Umidade relativa (%)		[   ] Sim

mín.		média		máx.

______	______	_____

[X	]Não

Observações:

Com os 2 aparelhos de 36.000 BTU’s, há capacidade disponível para acréscimo de equipamentos (adição no calor dissipado), sem comprometimento da operação dos novos e antigos equipamentos. O ambiente também dispõe de um equipamento específico para redução de umidade.

Espaço Físico

Rack disponível para acomodar o switch e o distribuidor óptico.

[X 	] Sim

[	] Não. 	Existe espaço físico na sala para acomodar novo rack 		[   ] Sim	[	]Não

Espaço físico para acomodar as manobras das fibras de sobra.

[X 	] Sim

[	] Não.

Observações:

Não se aplica.

Facilidades para passagem de fibras

[X	] facilidade para passagem de fibra dentro do prédio/sala (calhas, piso falso, etc).

[	] facilidade para passagem de fibra dentro da instituição (dutos de passagens, postes, etc)

Observações:

Não se aplica.