Checklist de infra-estrutura para visita às instituições consorciadas

Março de 2005

Este documento apresenta um modelo de checklist usado na verificação das condições de infra-estrutura e segurança física, para recebimento das fibras e equipamento destinados à conexão da instituição à rede metropolitana.

Sumário

RNP/FOR/0004	1

1.
Introdução	3

2.
Observações preliminares	3

3.
Roteiro	3

Acessos:	4

# 1.
Introdução

Este documento é direcionado às pessoas que farão a vistoria nas instituições consorciadas, dentro do projeto Redecomep. Apresenta um modelo de checklist para verificar as condições de infra-estrutura e segurança física, para recebimento das fibras e equipamento destinados à conexão da instituição visitada à rede metropolitana.

# Observações preliminares

No preenchimento do formulário, as seguintes convenções devem ser observadas:

_______________________	- preencher;

<   > opção-1	<   > opção-2	- escolher somente uma opção;

[   ] opção-1	[   ] opção-2			- marcar uma ou mais opções;

{explicações adicionais}			- explicações adicionais sobre o que se quer avaliar naquele item.

# Roteiro

  - Identificação

Instituição: ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO CEARÁ

Visitante(s):  Ronaldo Bueno da empresa Ômega.

Contatos (na instituição visitada):

Técnico: _Irlene Alves Rodrigues e Jefferson Lobato____________________

Administrativo: ____________________________________________________

Data da visita:			início		: _____/_____/_____ 	_____:_____

término	: _____/_____/_____ 	_____:_____

  - Infra-estrutura Física

Segurança física da sala de equipamentos

###### Acessos:

Quantidade: _05_

Alarme 												[   ] Sim	[ x ]Não

Controle de acesso à sala de equipamentos	[ x  ] Sim	[   ]Não

Portas e janelas fisicamente seguras			[   ] Sim	[ x	]Não

Observações: Existe  no muro externo ao  redor da sala de informática cerca elétrica com alarme em frente sala. _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Instalações Elétricas

Potência instalada (KW):

No-break:_2 KVA__      Regulada: _2 KVA_	  Não regulada: _250 KVA_

{Entende-se por potência não regulada aquela que é fornecida diretamente pela  empresa distribuidora de energia da região, e que não passa por nenhuma fonte  estabilizadora da instituição abrigo (subestação).}

Reserva de potência para acomodar novo equipamento (switch).	[x ] Sim	[	]Não

Fonte ininterruptível (UPS/gerador):

Marca					Modelo		Potência		Observações

____________    _______________	_________	___________________________________

____________    _______________	_________	___________________________________

____________    _______________	_________	___________________________________

____________    _______________	_________	___________________________________

Reserva de potência para acomodar novo equipamento (switch).	[   ] Sim	[	]Não

Aterramento:

Tomadas com terceiro pino 		[  x ] Sim	[	]Não

Terra real

[   ] Sim

Impedância medida: _______Ohm

Data da última medição: _____/_____/________

[	]Não

Região sujeita a tempestades elétricas		[ x  ] Sim	[	]Não

Prédio protegido por pára-raios próprio		[ X ] Sim	[	]Não

Observações: Não temos como medir  a impedância   do aterramento ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Climatização da sala de equipamentos

Tipo:	< 1  > de parede		<   > spliter 		<   > central

Volume refrigerado ___7.30_____ m³.	Capacidade __10.000_ BTUs

Capacidade para acomodar novo equipamento (switch). 	[x ] Sim	[	]Não

Registros:

Temperatura (°C)			[   ] Sim

mín.		média		máx.

______	______	_____

[ x ]Não

Umidade relativa (%)		[   ] Sim

mín.		média		máx.

______	______	_____

[ x ]Não

Observações:

_Não temos controle de temperatura e umidade._______________________________________ _________________________________________________

________________________________________________________________________________

Espaço Físico

Rack disponível para acomodar o switch e o distribuidor óptico.

[x] Sim

[	] Não. 	Existe espaço físico na sala para acomodar novo rack 		[x ] Sim	[	]Não

Espaço físico para acomodar as manobras das fibras de sobra.

[ x ] Sim

[	] Não.

Observações: ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Facilidades para passagem de fibras

[ x	] facilidade para passagem de fibra dentro do prédio/sala (calhas, piso falso, etc).

[ x ] facilidade para passagem de fibra dentro da instituição (dutos de passagens, postes, etc)

Observações: ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________