Checklist de infra-estrutura para visita às instituições consorciadas

Março de 2005

Este documento apresenta um modelo de checklist usado na verificação das condições de infra-estrutura e segurança física, para recebimento das fibras e equipamento destinados à conexão da instituição à rede metropolitana.

Sumário

1. Introdução	3

2. Observações preliminares	3

3. Roteiro	3

# 1.
Introdução

Este documento é direcionado às pessoas que farão a vistoria nas instituições consorciadas, dentro do projeto Redecomep. Apresenta um modelo de checklist para verificar as condições de infra-estrutura e segurança física, para recebimento das fibras e equipamento destinados à conexão da instituição visitada à rede metropolitana.

# Observações preliminares

No preenchimento do formulário, as seguintes convenções devem ser observadas:

_______________________	- preencher;

<   > opção-1	<   > opção-2	- escolher somente uma opção;

[   ] opção-1	[   ] opção-2			- marcar uma ou mais opções;

{explicações adicionais}			- explicações adicionais sobre o que se quer avaliar naquele item.

# Roteiro

  - Identificação

Instituição:

Universidade Federal do Ceará – Local: Campus do Porangabussu (Área da Saúde)

Visitante(s):

Antônio Lucio da Cunha Carneiro

Contatos (na instituição visitada):

Técnico: Prof. Luis Roberto

Administrativo: Carolinda Vilma

Data da visita:			início		: 19/Jan/2007 15:30

término	: 19/Jan/2007 16:40

  - Infra-estrutura Física

Segurança física da sala de equipamentos

###### Acessos:

Quantidade: 01

Alarme 												[    ] Sim	[ X ]Não

Controle de acesso à sala de equipamentos	[ X ] Sim	[	]Não

Portas e janelas fisicamente seguras			[ X ] Sim	[	]Não

Observações: ____________________________________________________________

Instalações Elétricas

Potência instalada (KW):

No-break: 0      Regulada: 2	  Não regulada: 0

{Entende-se por potência não regulada aquela que é fornecida diretamente pela  empresa distribuidora de energia da região, e que não passa por nenhuma fonte  estabilizadora da instituição abrigo (subestação).}

Reserva de potência para acomodar novo equipamento (switch).	[ X ] Sim	[	]Não

Fonte ininterruptível (UPS/gerador):

Marca					Modelo		Potência		Observações

____________    ______UPS_____	__1,2KVA_	__Está sendo adquirido_____________

Reserva de potência para acomodar novo equipamento (switch).	[ X ] Sim* 	[	]Não

*Observações: Está sendo adquirido No-Break de 1.2KVA para o local

Aterramento:

Tomadas com terceiro pino 		[ X ] Sim	[	]Não

Terra real

[ X ] Sim

Impedância medida: _------_Ohm

Data da última medição: _____/_____/________

[	]Não

Região sujeita a tempestades elétricas		[    ] Sim	[ X	]Não

Prédio protegido por pára-raios próprio		[ X ] Sim	[	]Não

Observações: Não existe registro de medição

Climatização da sala de equipamentos

Tipo:	< X > de parede		<   > spliter 		<   > central

Volume refrigerado  23 m³.	Capacidade  21000 BTUs

Capacidade para acomodar novo equipamento (switch). 	[ X ] Sim	[	]Não

Registros:

Temperatura (°C)			[   ] Sim

mín.		média		máx.

_

[ X ]Não

Umidade relativa (%)		[   ] Sim

mín.		média		máx.

_

[ X	]Não

Observações: ____________________________________________________________

Espaço Físico

Rack disponível para acomodar o switch e o distribuidor óptico.

[    ] Sim

[ X ] Não. 	Existe espaço físico na sala para acomodar novo rack 		[ X ] Sim	[	]Não

Espaço físico para acomodar as manobras das fibras de sobra.

[ X ] Sim

[	] Não.

Observações: ___________________________________________________________________

Facilidades para passagem de fibras

[ X ] facilidade para passagem de fibra dentro do prédio/sala (calhas, piso falso, etc).

[ X ] facilidade para passagem de fibra dentro da instituição (dutos de passagens, postes, etc)

Observações: ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________