Checklist de infra-estrutura para visita às instituições consorciadas

Março de 2005

Este documento apresenta um modelo de checklist usado na verificação das condições de infra-estrutura e segurança física, para recebimento das fibras e equipamento destinados à conexão da instituição à rede metropolitana.

Sumário

RNP/FOR/0004	1

1.
Introdução	3

2.
Observações preliminares	3

3.
Roteiro	3

# 1.
Introdução

Este documento é direcionado às pessoas que farão a vistoria nas instituições consorciadas, dentro do projeto Redecomep. Apresenta um modelo de checklist para verificar as condições de infra-estrutura e segurança física, para recebimento das fibras e equipamento destinados à conexão da instituição visitada à rede metropolitana.

# Observações preliminares

No preenchimento do formulário, as seguintes convenções devem ser observadas:

_______________________	- preencher;

<   > opção-1	<   > opção-2	- escolher somente uma opção;

[   ] opção-1	[   ] opção-2			- marcar uma ou mais opções;

{explicações adicionais}			- explicações adicionais sobre o que se quer avaliar naquele item.

# Roteiro

  - Identificação

Instituição:

Centro Nacional de Pesquisa de Agroindustria Troopical – CNPAT - EMBRAPA

Visitante(s):

Contatos (na instituição visitada):

Técnico: José Carlos Rodrigues de Sousa, Raimundo Nonato de Lima

Administrativo:

Data da visita:			início		: _____/_____/_____ 	_____:_____

término	: _____/_____/_____ 	_____:_____

  - Infra-estrutura Física

Segurança física da sala de equipamentos

###### Acessos:

Quantidade: _01_____

Alarme 												[  ] Sim	[x]Não

Controle de acesso à sala de equipamentos	[x] Sim	[	]Não

Portas e janelas fisicamente seguras			[x] Sim	[	]Não

Observações: Acesso à sala com portas seguras, janelas com grades de ferro e vigia dia e noite. __________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Instalações Elétricas

Potência instalada (KW):

No-break: 5000_____      Regulada: SIM_____	  Não regulada: _________

{Entende-se por potência não regulada aquela que é fornecida diretamente pela  empresa distribuidora de energia da região, e que não passa por nenhuma fonte  estabilizadora da instituição abrigo (subestação).}

Reserva de potência para acomodar novo equipamento (switch).	[ x ] Sim	[	]Não

Fonte ininterruptível (UPS/gerador):

Marca					Modelo		Potência		Observações

____________    _______________	_________	___________________________________

____________    _______________	_________	___________________________________

____________    _______________	_________	___________________________________

____________    _______________	_________	___________________________________

Reserva de potência para acomodar novo equipamento (switch).	[ x ] Sim	[	]Não

Aterramento:

Tomadas com terceiro pino 		[ x ] Sim	[	]Não

Terra real

[ x ] Sim

Impedância medida: _______Ohm

Data da última medição: _____/_____/________

[	]Não

Região sujeita a tempestades elétricas		[   ] Sim	[x]Não

Prédio protegido por pára-raios próprio		[ x ] Sim	[	]Não

Observações: O prédio possui terra real testado pela Embratel e é todo protegido por para-raios. ___________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Climatização da sala de equipamentos

Tipo:	< x > de parede		< x> spliter 		<   > central

Volume refrigerado ________ m³.	Capacidade 2000 BTUs

Capacidade para acomodar novo equipamento (switch). 	[ x ] Sim	[	]Não

Registros:

Temperatura (°C)			[ x ] Sim

mín.		média		máx.

17º     	  20º	       22º

[	]Não

Umidade relativa (%)		[   ] Sim

mín.		média		máx.

______	______	_____

[	]Não

Observações: A sala possui uma central spliter e um aparelho de ar condicionado de reserva instalado pronto para uso caso haja falha do spliter._____ __________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Espaço Físico

Rack disponível para acomodar o switch e o distribuidor óptico.

[ x] Sim

[	] Não. 	Existe espaço físico na sala para acomodar novo rack 		[ x ] Sim	[	]Não

Espaço físico para acomodar as manobras das fibras de sobra.

[ x] Sim

[	] Não.

Observações: Existe um rack que acomoda os links da videoconferência com bastante espaço para acomodar outros equipamentos. Já existem 02 pontos de fibra ótica instalados pela Embratel, mas em desuso.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Facilidades para passagem de fibras

[x] facilidade para passagem de fibra dentro do prédio/sala (calhas, piso falso, etc).

[x] facilidade para passagem de fibra dentro da instituição (dutos de passagens, postes, etc)

Observações: A sala tem piso falso e possui dutos para acesso externo.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________