Checklist de infra-estrutura para visita às instituições consorciadas

Março de 2005

Este documento apresenta um modelo de checklist usado na verificação das condições de infra-estrutura e segurança física, para recebimento das fibras e equipamento destinados à conexão da instituição à rede metropolitana.

Sumário

RNP/FOR/0004	1

1.
Introdução	3

2.
Observações preliminares	3

3.
Roteiro	3

# 1.
Introdução

Este documento é direcionado às pessoas que farão a vistoria nas instituições consorciadas, dentro do projeto Redecomep. Apresenta um modelo de checklist para verificar as condições de infra-estrutura e segurança física, para recebimento das fibras e equipamento destinados à conexão da instituição visitada à rede metropolitana.

# Observações preliminares

No preenchimento do formulário, as seguintes convenções devem ser observadas:

_______________________	- preencher;

<   > opção-1	<   > opção-2	- escolher somente uma opção;

[   ] opção-1	[   ] opção-2			- marcar uma ou mais opções;

{explicações adicionais}			- explicações adicionais sobre o que se quer avaliar naquele item.

# Roteiro

  - Identificação

Instituição:

Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior do Estado do Ceará - SECITECE

Visitante(s):

Contatos (na instituição visitada):

Técnico: Elpidio Silva

Administrativo:  Raimir Holanda Filho

Data da visita:			início		: _____/_____/_____ 	_____:_____

término	: _____/_____/_____ 	_____:_____

  - Infra-estrutura Física

Segurança física da sala de equipamentos

Acessos:

Quantidade: _01_

Alarme 												[    ] Sim	[ x ]Não

Controle de acesso à sala de equipamentos	[ x ] Sim	[    ]Não

Portas e janelas fisicamente seguras			[ x ] Sim	[	]Não

Observações: Controle de acesso a sala feito através de acompanhamento do setor de logística e/ou núcleo de informática. O prédio se encontra em um complexo administrativo, com suporte de segurança (entrada/saída de bens, transeuntes, etc...) da polícia militar local.

Instalações Elétricas

Potência instalada (VA):

No-break: SIM     Regulada: SIM	  Não regulada:

{Entende-se por potência não regulada aquela que é fornecida diretamente pela  empresa distribuidora de energia da região, e que não passa por nenhuma fonte  estabilizadora da instituição abrigo (subestação).}

Reserva de potência para acomodar novo equipamento (switch).	[ x ] Sim	[	]Não

Fonte ininterruptível (UPS/gerador):

Marca					Modelo		Potência		Observações

APC	Smart-UPS 900	900VA	Entrada/Saída 230V

Carga atual em torno de 25%

Reserva de potência para acomodar novo equipamento (switch).	[ x ] Sim	[	]Não

Observações:  Existe potência para suprir equipamentos com consumo de até 350VA.

Aterramento:

Tomadas com terceiro pino 		[ x ] Sim	[	]Não

Terra real

[ x ] Sim

Impedância medida: _______Ohm

Data da última medição: _____/_____/________

[	]Não

Região sujeita a tempestades elétricas		[    ] Sim	[ x ]Não

Prédio protegido por pára-raios próprio		[ x ] Sim	[	]Não

Climatização da sala de equipamentos

Tipo:	<  > de parede		< > spliter 		< x > central

Volume refrigerado ____ m³.	Capacidade 240000 BTUs

Capacidade para acomodar novo equipamento (switch). 	[ x ] Sim	[	]Não

Registros:

Temperatura (°C)			[ x ] Sim

mín.		média		máx.

16º     	     23º	       28º

[	]Não

Umidade relativa (%)		[    ] Sim

mín.		média		máx.

______	______	_____

[ x	]Não

Observações: Central de ar funcionando das 07:30 ~ 11:30; 13:00 ~ 16:30. Existe um local já pronto para instalar um ar-condicionado janeleiro (de parede) para plano de contingência.

Espaço Físico

Rack disponível para acomodar o switch e o distribuidor óptico.

[ x ] Sim

[	] Não. 	Existe espaço físico na sala para acomodar novo rack 		[ x ] Sim	[   ]Não

Espaço físico para acomodar as manobras das fibras de sobra.

[ x] Sim

[   ] Não.

Observações: O rack que utilizamos é um modelo aberto vertical de 44U, tendo 6U desocupados para a instalação dos novos equipamentos, conforme constatado por engenheiro que visitou o local.

Facilidades para passagem de fibras

[x] facilidade para passagem de fibra dentro do prédio/sala (calhas, piso falso, etc).

[x] facilidade para passagem de fibra dentro da instituição (dutos de passagens, postes, etc)

Observações: A sala possui duto subterrâneo desde a última caixa de passagem externa até o quadro de telefonia, que fica ao lado do rack, utilizando dutos com cerca de 4” de diâmetro. A comunicação do quadro de telefonia para com o rack é feita através de um duto de cerca de 3¼”, passando por uma calha no piso (calha fixada no piso, com revestimento em aço e três divisões – elétrica, telefonia e dados – com tampa em aço e revestimento externo em paviflex.