‘

Checklist de infra-estrutura realizado junto a  Escola Técnica de Federal de Palmas – ETF-TO.

Setembro de 2006.

Sumário

1. Introdução	3

2. Observações preliminares	3

3. Roteiro	3

# 1.
Introdução

Este documento apresenta o checklist realizado junto a ETF-TO para verificar condições de infra-estrutura e segurança física, para recebimento das fibras e equipamento destinados à conexão desta instituição de ensino à rede metropolitana.

# Observações preliminares

No preenchimento do formulário, as seguintes convenções devem ser observadas:

_______________________	- preencher;

<   > opção-1	<   > opção-2	- escolher somente uma opção;

[   ] opção-1	[   ] opção-2			- marcar uma ou mais opções;

{explicações adicionais}			- explicações adicionais sobre o que se quer avaliar naquele item.

# Roteiro

  - Identificação

Instituição:

Escola Técnica Federal de Palmas – ETF

Visitante(s):

Gentil Veloso Barbosa

Contatos (na instituição visitada):

| Técnico: | Márcio Augusto Tamashiro |
| --- | --- |
| Administrativo: | Gerson Pesente Focking |

Data da visita:			início		:   / 09 / 2006 	 09 : 00

término	:   / 09 / 2006 	 11 : 00

  - Infra-estrutura Física

Segurança física da sala de equipamentos

###### Acessos:

Quantidade: 01

Alarme 												[   ] Sim	[ x ]Não

Controle de acesso à sala de equipamentos	[ x ] Sim	[	]Não

Portas e janelas fisicamente seguras			[ x ] Sim	[	]Não

Observações:

O CPD localiza-se no bloco administrativo 01 junto às demais gerências/diretorias. Qualquer acesso

Deve ser identificado na portaria. Existe controle de chaves e cópias somente com o gerente e coorde-

nadores da área.

Instalações Elétricas

Potência instalada (KW):

No-break: 3600KW			Regulada: sim			Não regulada: _________

{Entende-se por potência não regulada aquela que é fornecida diretamente pela  empresa distribuidora de energia da região, e que não passa por nenhuma fonte  estabilizadora da instituição abrigo (subestação).}

Reserva de potência para acomodar novo equipamento (switch).	[ x ] Sim	[	]Não

Fonte ininterruptível (UPS/gerador):

Marca					Modelo			Potência			Observações

Reserva de potência para acomodar novo equipamento (switch).	[ x ] Sim	[ 	]Não

Aterramento:

Tomadas com terceiro pino 		[ x ] Sim	[ 	]Não

Terra real

[ x ] Sim

Impedância medida: 10 Ohms

Data da última medição: 20 / 09 / 2006

[	]Não

Região sujeita a tempestades elétricas		[ x ] Sim	[	]Não

Prédio protegido por pára-raios próprio		[ x ] Sim	[ 	]Não

Observações:

Climatização da sala de equipamentos

Tipo:	< x > de parede		<   > spliter 		<   > central

Volume refrigerado ____ m³.	Capacidade 36000 BTUs

Capacidade para acomodar novo equipamento (switch). 	[ x ] Sim	[	]Não

Registros:

Temperatura (°C)			[ x ] Sim

mín.		média		máx.

15	          21        	25

[	]Não

Umidade relativa (%)		[   ] Sim

mín.		média		máx.

[	]Não

Observações: ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Espaço Físico

Rack disponível para acomodar o switch e o distribuidor óptico.

[ x	] Sim

[ 	] Não. 	Existe espaço físico na sala para acomodar novo rack 		[ x ] Sim	[	]Não

Espaço físico para acomodar as manobras das fibras de sobra.

[ x	] Sim

[ 	] Não.

Observações:

Facilidades para passagem de fibras

[    ] facilidade para passagem de fibra dentro do prédio/sala (calhas, piso falso, etc).

[    ] facilidade para passagem de fibra dentro da instituição (dutos de passagens, postes, etc)

Observações: