‘

Checklist de infra-estrutura

HOSPITAL GERAL DE PALMAS

Junho de 2007

Este documento apresenta as condições de infra-estrutura e segurança física observadas no Hospital Geral de Palmas, para recebimento das fibras e equipamentos destinados à conexão deste hospital a redeComepTO.

Sumário

RNP/FOR/0004	1

1.
Introdução	3

2.
Observações preliminares	3

3.
Roteiro	3

# 1.
Introdução

Este documento apresenta as condições de infra-estrutura e segurança física do Hospital

Geral de Palmas, para recebimento das fibras e equipamentos destinados à conexão deste hospital a redeComepTO.

# Observações preliminares

No preenchimento do formulário, as seguintes convenções devem ser observadas:

_______________________	- preencher;

<   > opção-1	<   > opção-2	- escolher somente uma opção;

[   ] opção-1	[   ] opção-2			- marcar uma ou mais opções;

{explicações adicionais}			- explicações adicionais sobre o que se quer avaliar naquele item.

# Roteiro

  - Identificação

Instituição:

Hospital Geral de Palmas - HGP

Visitante(s):

Gentil Velos Barbosa

Contatos (na instituição visitada):

| Técnico: | Fernando Aires de Oliveira |
| --- | --- |
| Administrativo: | Tairone Carneiro de Oliveira Barbosa |

Data da visita:			início		:  01 / 06 / 2007 	 09 : 00

término	:  01 / 06 / 2007 	 11 : 00

  - Infra-estrutura Física

Segurança física da sala de equipamentos

###### Acessos:

Quantidade: 01

Alarme 												[ x ] Sim	[	]Não

Controle de acesso à sala de equipamentos	[ x ] Sim	[	]Não

Portas e janelas fisicamente seguras			[ x ] Sim	[	]Não

Observações:

Instalações Elétricas

Potência instalada (KW):

No-break: 120 KVA			Regulada: X			Não regulada: _________

{Entende-se por potência não regulada aquela que é fornecida diretamente pela  empresa distribuidora de energia da região, e que não passa por nenhuma fonte  estabilizadora da instituição abrigo (subestação).}

Reserva de potência para acomodar novo equipamento (switch).	[ X ] Sim	[	]Não

Fonte ininterruptível (UPS/gerador):

Marca					Modelo			Potência			Observações

| MGE |  | GALAX PW |  | 120KVA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SMS |  | NET ++ |  | 1.3 KVA |  |  |

Reserva de potência para acomodar novo equipamento (switch).	[  x  ] Sim	[   ]Não

Aterramento:

Tomadas com terceiro pino 		[ X ] Sim	[  ] Não

Terra real

[ x ] Sim

Impedância medida: Não observada

Data da última medição:

[	]Não

Região sujeita a tempestades elétricas		[ x ] Sim	[	]Não

Prédio protegido por pára-raios próprio		[ x ] Sim	[ 	]Não

Observações:

Climatização da sala de equipamentos

Tipo:	<   > de parede		< x > spliter 		< x > central

Volume refrigerado 	          Capacidade 90000 BTUs

Capacidade para acomodar novo equipamento (switch). 	[ x ] Sim	[	]Não

Registros:

Temperatura (°C)			[ x ] Sim

mín.		média		máx.

16	          18        	22

[	]Não

Umidade relativa (%)		[ x ] Sim

mín.		média		máx.

40			64			80

[	]Não

Observações: ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Espaço Físico

Rack disponível para acomodar o switch e o distribuidor óptico.

[ x	] Sim

[ 	] Não. 	Existe espaço físico na sala para acomodar novo rack 		[ x ] Sim	[	]Não

Espaço físico para acomodar as manobras das fibras de sobra.

[ x ] Sim

[ 	] Não.

Observações:

Facilidades para passagem de fibras

[ x ] facilidade para passagem de fibra dentro do prédio/sala (calhas, piso falso, etc).

[    ] facilidade para passagem de fibra dentro da instituição (dutos de passagens, postes, etc)

Observações:

A sala conta com piso falso e eletro calha interligando todos os prédios do hospital estadual por onde passa a fibra óptica do backbone do Hospital.