‘

Checklist de infra-estrutura realizado junto ao Inst. de Pesos e Medidos do Tocantins – IPEM-TO.

Setembro de 2006.

Sumário

1. Introdução	3

2. Observações preliminares	3

3. Roteiro	3

# 1.
Introdução

Este documento apresenta o checklist realizado junto ao IPEM-TO para verificar condições de infra-estrutura e segurança física, para recebimento das fibras e equipamento destinados à conexão desta entidade de direito publico  à rede metropolitana.

# Observações preliminares

No preenchimento do formulário, as seguintes convenções devem ser observadas:

_______________________	- preencher;

<   > opção-1	<   > opção-2	- escolher somente uma opção;

[   ] opção-1	[   ] opção-2			- marcar uma ou mais opções;

{explicações adicionais}			- explicações adicionais sobre o que se quer avaliar naquele item.

# Roteiro

  - Identificação

Instituição:

Instituto de Pesos e Medidas – IPEM/TO

Visitante(s):

Gentil Veloso Barbosa

Contatos (na instituição visitada):

| Técnico: | Jailes Oliveira de Almeida |
| --- | --- |
| Administrativo: | Aderaldo da Silva Rocha |

Data da visita:			início		:  12 / 09 / 2006 	 09 : 30

término	:  12 / 09 / 2006 	 12 : 00

  - Infra-estrutura Física

Segurança física da sala de equipamentos

###### Acessos:

Quantidade: 01

Alarme 												[   ] Sim	[ x ]Não

Controle de acesso à sala de equipamentos	[   ] Sim	[ x ]Não

Portas e janelas fisicamente seguras			[ x ] Sim	[	]Não

Observações:

Existe um alarme na porta que dá acesso a sala de equipamentos, entretanto, essa sala é sub-dividida

em outras salas que são compartilhadas por várias pessoas

Instalações Elétricas

Potência instalada (KW):

No-break: 2600VA			Regulada: _________			Não regulada: _________

{Entende-se por potência não regulada aquela que é fornecida diretamente pela  empresa distribuidora de energia da região, e que não passa por nenhuma fonte  estabilizadora da instituição abrigo (subestação).}

Reserva de potência para acomodar novo equipamento (switch).	[   ] Sim	[	]Não

Fonte ininterruptível (UPS/gerador):

Marca					Modelo			Potência			Observações

| SMS |  | NET+ |  | 1300VA |  | dois equipamentos do mesmo tipo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Reserva de potência para acomodar novo equipamento (switch).	[    ] Sim	[	]Não

Aterramento:

Tomadas com terceiro pino 		[ x ] Sim	[	]Não

Terra real

[ x ] Sim

Impedância medida: _______Ohm

Data da última medição: _____/_____/________

[	]Não

Região sujeita a tempestades elétricas		[ x ] Sim	[	]Não

Prédio protegido por pára-raios próprio		[    ] Sim	[ x	]Não

Observações:

Existe uma única tomada com 3 pinos para chegada do aterramento.

Climatização da sala de equipamentos

Tipo:	<   > de parede		< x > spliter 		<   > central

Volume refrigerado 153 m³.	Capacidade 47500 BTUs

Capacidade para acomodar novo equipamento (switch). 	[ x ] Sim	[	]Não

Registros:

Temperatura (°C)			[ x ] Sim

mín.		média		máx.

18	          22        	30

[	]Não

Umidade relativa (%)		[   ] Sim

mín.		média		máx.

______	______	_____

[	]Não

Observações: ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Espaço Físico

Rack disponível para acomodar o switch e o distribuidor óptico.

[ 	] Sim

[ x	] Não. 	Existe espaço físico na sala para acomodar novo rack 		[ x ] Sim	[	]Não

Espaço físico para acomodar as manobras das fibras de sobra.

[ 	] Sim

[ x	] Não.

Observações:

Não existe sistema de cabeamento estruturado. A interconexão dos equipamentos é feita

através de par trançado.

Facilidades para passagem de fibras

[	] facilidade para passagem de fibra dentro do prédio/sala (calhas, piso falso, etc).

[ x	] facilidade para passagem de fibra dentro da instituição (dutos de passagens, postes, etc)

Observações:

Não existe sistema de calhas e nem piso falso.