Checklist de infra-estrutura realizado junto a  Fundação Universidade do Tocantins (Campus 2) – UNITINS2

Outubro de 2007.

Sumário

1. Introdução	3

2. Observações preliminares	3

3. Roteiro	3

# 1.
Introdução

Este documento apresenta o checklist realizado junto a Universidade Estadual do Tocantins (Campus 2) – UNITINS2 com a finalidade de verificar  condições de infra-estrutura e segurança física, para recebimento das fibras e equipamento destinados à conexão desta instituição de ensino à rede metropolitana. O prédio ainda está em fase de projeto para construção iminente, mas atenderá às especificações necessárias para o recebimento e acomodação dos equipamentos e do cabo óptico da rede METROTINS.

# Observações preliminares

No preenchimento do formulário, as seguintes convenções devem ser observadas:

_______________________	- preencher;

<   > opção-1	<   > opção-2	- escolher somente uma opção;

[   ] opção-1	[   ] opção-2			- marcar uma ou mais opções;

{explicações adicionais}			- explicações adicionais sobre o que se quer avaliar naquele item.

# Roteiro

  - Identificação

Instituição: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS (Campus 2)

Visitante(s):

Evanderson Santos de Almeida

Contatos (na instituição visitada):

Técnico: Evanderson Santos de Almeida

Administrativo: Maurício de Souza Pereira

Data da visita:			início		: 18 / 10 / 2007

término	: 18 / 10 / 2007

  - Infra-estrutura Física

Segurança física da sala de equipamentos

###### Acessos:

Quantidade:

Alarme 												[    ] Sim	[	]Não

Controle de acesso à sala de equipamentos	[    ] Sim	[	]Não

Portas e janelas fisicamente seguras			[    ] Sim	[	]Não

Observações: _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Instalações Elétricas

Potência instalada (KW):

No-break:		      Regulada:		  Não regulada:

{Entende-se por potência não regulada aquela que é fornecida diretamente pela  empresa distribuidora de energia da região, e que não passa por nenhuma fonte  estabilizadora da instituição abrigo (subestação).}

Reserva de potência para acomodar novo equipamento (switch).	[    ] Sim	[	]Não

Fonte ininterruptível (UPS/gerador):

Marca				Modelo			Potência		Observações

____________   ________________	_________	___________________________________

____________    _______________	_________	___________________________________

____________    _______________	_________	___________________________________

Reserva de potência para acomodar novo equipamento (switch).	[   ] Sim	[	]Não

Aterramento:

Tomadas com terceiro pino 		[    ] Sim	[	]Não

Terra real

[   ] Sim

Impedância medida: _______Ohm

Data da última medição: _____/_____/________

[	]Não

Região sujeita a tempestades elétricas		[     ] Sim	[	]Não

Prédio protegido por pára-raios próprio		[     ] Sim	[	]Não

Observações: ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Climatização da sala de equipamentos

Tipo:	<   > de parede		<   > spliter 		<   > central

Volume refrigerado 			Capacidade

Capacidade para acomodar novo equipamento (switch). 	[    ] Sim	[	]Não

Registros:

Temperatura (°C)			[    ] Sim

mín.		média		máx.

[	]Não

Umidade relativa (%)		[    ] Sim

mín.		média		máx.

[	]Não

Observações: ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Espaço Físico

Rack disponível para acomodar o switch e o distribuidor óptico.

[  	] Sim

[	] Não. 	Existe espaço físico na sala para acomodar novo rack 		[   ] Sim	[	]Não

Espaço físico para acomodar as manobras das fibras de sobra.

[ 	] Sim

[	] Não.

Observações: ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Facilidades para passagem de fibras

[    ] facilidade para passagem de fibra dentro do prédio/sala (calhas, piso falso, etc).

[ 	] facilidade para passagem de fibra dentro da instituição (dutos de passagens, postes, etc)

Observações: ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________