##### Anexo X – Checklist de infra-estrutura

Instituição:  Universidade Federal do Espírito Santo – Campus Universitário de Maruípe / Hospital Universitário Cassiano Antônio de Morais - Hucam

Visitante(s): Valter Luiz dos Santos Cordeiro

Contatos (na instituição visitada):

Técnico:. Hans-Jorg Andreas Schneebeli [hans@ele.ufes.br]

Administrativo: Alberto Ferreira De Souza [alberto@inf.ufes.br]

Data da visita:			início	: __04_/__11_/__05__ 	__13:00__

término	: __04_/__11_/__05__  	_16:00___

  - Infra-estrutura Física

Segurança física da sala de equipamentos

Acessos:

Quantidade: ___01_____

Alarme 					[   ] Sim 	[ x]Não

Controle de acesso à sala de equipamentos	[ x] Sim	             [   ]Não

Portas e janelas fisicamente seguras	[   ] Sim	             [ x ]Não

Observações: Sala fechada com controle de acesso através de pessoas autorizadas pela administração do Hospital Universitário Cassiano Antônio de Morais –Hucam, no Campus de Maruipe da Universidade Federal do Espíriito Santo. Sem grades e fechamento precário.

Instalações Elétricas

Potência instalada (KW):

No-break:_3kva_________      Regulada: _________	  Não regulada: _450Kw______

{Entende-se por potência não regulada aquela que é fornecida diretamente pela  empresa distribuidora de energia da região, e que não passa por nenhuma fonte  estabilizadora da instituição abrigo (subestação).}

Reserva de potência para acomodar novo equipamento (switch).	[ X ] Sim	[	]Não

Fonte ininterruptível (UPS/gerador):

Marca		Modelo		Potência		Observações

_____Stemac__________________	___450Kva	__Grupo Gerador Diesel_______________

____________    _______________	_________	___________________________________

____________    _______________	_________	___________________________________

____________    _______________	_________	___________________________________

Reserva de potência para acomodar novo equipamento (switch).	[ X ] Sim[	]Não

Aterramento:

Tomadas com terceiro pino 		[ X ] Sim	[	]Não

Terra real

[   ] Sim

Impedância medida: _______Ohm

Data da última medição: _____/_____/________

[ X ] Não

Região sujeita a tempestades elétricas		[ X ] Sim	[   ]Não

Prédio protegido por pára-raios próprio		[ X ] Sim	[   ]Não

Observações: _Tempestades esporádicas com raios com baixa intensidade.

Climatização da sala de equipamentos

Tipo:	<  x > de parede		<   > spliter 		<   > central

Volume refrigerado ___45___ m³.	Capacidade _20000_ BTUs

Capacidade para acomodar novo equipamento (switch). 	[   ] Sim  	[  x  ]Não

Registros:

Temperatura (°C)	[   ] Sim

mín.		média		máx.

______	             ______	             _____

[ X ]Não

Umidade relativa (%)	[   ] Sim

mín.		média		máx.

______		______		_____

[ X ]Não

Observações: não há controle de temperatura e humidade

Espaço Físico

Rack disponível para acomodar o switch e o distribuidor óptico.

[ 	] Sim

[X ] Não. 	Existe espaço físico na sala para acomodar novo rack 	[  X] Sim 	[  ]Não

Espaço físico para acomodar as manobras das fibras de sobra.

[ X	] Sim

[	] Não.

Observações: O espaço físico precisa ser readequado para atender os serviços propostos.

Facilidades para passagem de fibras

[X] facilidade para passagem de fibra dentro do prédio/sala (calhas, piso falso, etc).

[X] facilidade para passagem de fibra dentro da instituição (dutos de passagens, postes, etc)

Observações: A sala faz fronteira com parede externa do prédio e tem duto de passagem para cabos de telecomunicação.