##### Checklist de infra-estrutura – UFES Universidade Federal do Espírito Santo

Instituição:  Universidade Federal do Espírito Santo

Visitante(s): Rostan Piccoli

Contatos (na instituição visitada):

Técnico: Prof. Hans-Jorg Schneebeli [hans@ele.ufes.br]

Administrativo: Alberto Ferreira De Souza [alberto@inf.ufes.br]

Data da visita:			início	: _01_/ 11_/_2005 	08:00

término	: _01_/ 11_/_2005 	10:00

Infra-estrutura Física

Segurança física da sala de equipamentos

Acessos:

Quantidade: 2

Alarme 					[  x ] Sim 		[   ]Não

Controle de acesso à sala de equipamentos	[  x ] Sim	             [   ]Não

Portas e janelas fisicamente seguras	[  x ] Sim	             [   ]Não

Observações:

Sala de operação composta de ambiente adequado a colocação de equipamentos

Instalações Elétricas

Potência instalada (KW):

No-break:_12,5_      Regulada: _12,5_	  Não regulada: _0_

{Entende-se por potência não regulada aquela que é fornecida diretamente pela empresa distribuidora de energia da região, e que não passa por nenhuma fonte  estabilizadora da instituição abrigo (subestação).}

Reserva de potência para acomodar novo equipamento (switch).	[  x  ] Sim	[	]Não

Fonte ininterruptível (UPS/gerador):

Marca		Modelo		Potência		Observações

Engetron    _______________			7,5	No break

BK    _______________			5	No break

Scania    _______________			20	Gerador

Reserva de potência para acomodar novo equipamento (switch).	[ x ] Sim       [	]Não

Aterramento:

Tomadas com terceiro pino 		[ x ] Sim	[	]Não

Terra real

[ x  ] Sim

Impedância medida: _2_Ohm

Data da última medição: _13__/_10_/__2004_

[   ] Não

Região sujeita a tempestades elétricas		[  x ] Sim	[   ]Não

Prédio protegido por pára-raios próprio		[  x ] Sim	[   ]Não

Observações:   Sujeito a tempestades elétricas mas de baixa intensidade.

Climatização da sala de equipamentos

Tipo:	<   > de parede		<   > spliter 		< x > central

Volume refrigerado _400_ m³.	Capacidade __40000_ BTUs

Capacidade para acomodar novo equipamento (switch). 	[ x ] Sim	[	]Não

Registros:

Temperatura (°C)	[   ] Sim

mín.		média		máx.

______	             ______	             _____

[ x  ]Não

Umidade relativa (%)	[   ] Sim

mín.		média		máx.

______		______		_____

[ x  ]Não

Observações: É feita apenas medidas esporádicas, para acompanhar a qualidade do ambiente.

Espaço Físico

Rack disponível para acomodar o switch e o distribuidor óptico.

[ 	] Sim

[ x	] Não. 	Existe espaço físico na sala para acomodar novo rack 	[ x  ] Sim 	[  ]Não

Espaço físico para acomodar as manobras das fibras de sobra.

[ x	] Sim

[	] Não.

Observações: A área de acomodação é satisfatória.

Facilidades para passagem de fibras

[ x	] facilidade para passagem de fibra dentro do prédio/sala (calhas, piso falso, etc).

[ x	] facilidade para passagem de fibra dentro da instituição (dutos de passagens, postes, etc)

Observações: Existe tubulação de entrada que comporta a entrada de novas fibras.