##### Identificação

Instituição:  Museu Solar Monjardim - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – Jucutuquara

Visitante(s): Valter Luiz dos Santos Cordeiro

Contatos (na instituição visitada):

Técnico: __Rostan Piccoli _____________________________

Administrativo: __ Valter Luiz dos Santos Cordeiro __________

Data da visita:			início	: __04_/__11_/__05__ 	__08:00__

término	: __04_/__11_/__05__  	_11:00___

  - Infra-estrutura Física

Segurança física da sala de equipamentos

Acessos:

Quantidade: ___01_____

Alarme 					[   ] Sim 	[ x]Não

Controle de acesso à sala de equipamentos	[ x] Sim	             [   ]Não

Portas e janelas fisicamente seguras	[ x] Sim	             [   ]Não

Observações: Por ser um patrimônio tombado, o Museu não possui sala de equipamentos sendo portanto necessário construir fora do prédio, no terreno, uma sala adequada para abrigar as instalações e equipamentos. É provável ser necessário prover acesso wireless aos cômodos do Museu.

Instalações Elétricas

Potência instalada (KW):

No-break:__________      Regulada: __ _______________	  Não regulada: ____12KW__

{Entende-se por potência não regulada aquela que é fornecida diretamente pela  empresa distribuidora de energia da região, e que não passa por nenhuma fonte  estabilizadora da instituição abrigo (subestação).}

Reserva de potência para acomodar novo equipamento (switch).	[   ] Sim  	[ x ]Não

Fonte ininterruptível (UPS/gerador):

Marca		Modelo		Potência		Observações

____________    _______________	_________	___________________________________

____________    _______________	_________	___________________________________

____________    _______________	_________	___________________________________

____________    _______________	_________	___________________________________

Reserva de potência para acomodar novo equipamento (switch).	[ ] Sim     [  x  ]Não

Aterramento:

Tomadas com terceiro pino 		[  ] Sim	     [  x  ]Não

Terra real

[   ] Sim

Impedância medida: _______Ohm

Data da última medição: _____/_____/________

[ X ] Não

Região sujeita a tempestades elétricas		[ X ] Sim	[   ]Não

Prédio protegido por pára-raios próprio		[ X ] Sim	[   ]Não

Observações: _____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Climatização da sala de equipamentos

Tipo:	<  > de parede		<   > spliter 		<   > central

Volume refrigerado ___xx___ m³.	Capacidade ___xxxxxx____ BTUs

Capacidade para acomodar novo equipamento (switch). 	[  ] Sim	[  x  ]Não

Registros:

Temperatura (°C)	[   ] Sim

mín.		média		máx.

______	             ______	             _____

[ X ]Não

Umidade relativa (%)	[   ] Sim

mín.		média		máx.

______		______		_____

[ X ]Não

Observações:

_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Espaço Físico

Rack disponível para acomodar o switch e o distribuidor óptico.

[ 	] Sim

[X ] Não. 	Existe espaço físico na sala para acomodar novo rack 	[   ] Sim 	[ x ]Não

Espaço físico para acomodar as manobras das fibras de sobra.

[	] Sim

[  x  ] Não.

Observações:_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Facilidades para passagem de fibras

[  ] facilidade para passagem de fibra dentro do prédio/sala (calhas, piso falso, etc).

[  ] facilidade para passagem de fibra dentro da instituição (dutos de passagens, postes, etc)

Observações: O Museu é um antigo casarão colonial que era sede de uma antiga fazenda e só possui a entrada de enegia através de padrão da companhia de eletricidade local.