Checklist de infra-estrutura para visita às instituições consorciadas

Março de 2005

Este documento apresenta um modelo de checklist usado na verificação das condições de infra-estrutura e segurança física, para recebimento das fibras e equipamento destinados à conexão da instituição à rede metropolitana.

Sumário

1. Introdução	3

2. Observações preliminares	3

3. Roteiro	3

# 1.
Introdução

Este documento é direcionado às pessoas que farão a vistoria nas instituições consorciadas, dentro do projeto Redecomep. Apresenta um modelo de checklist para verificar as condições de infra-estrutura e segurança física, para recebimento das fibras e equipamento destinados à conexão da instituição visitada à rede metropolitana.

# Observações preliminares

No preenchimento do formulário, as seguintes convenções devem ser observadas:

_______________________	- preencher;

<   > opção-1	<   > opção-2	- escolher somente uma opção;

[   ] opção-1	[   ] opção-2			- marcar uma ou mais opções;

{explicações adicionais}			- explicações adicionais sobre o que se quer avaliar naquele item.

# Roteiro

  - Identificação

Instituição: Centro de Pesquisas Gonçalo Moniz / FIOCRUZ

Visitante(s):

Contatos (na instituição visitada):

Técnico: Gustavo Levi Tourinho Fernandes

Administrativo: Valdeyer Galvão dos Reis / Lélia Lepikson

Data da visita:			início		: _____/_____/_____ 	_____:_____

término	: _____/_____/_____ 	_____:_____

  - Infra-estrutura Física

Segurança física da sala de equipamentos

###### Acessos:

Quantidade: 1

Alarme 												[   ] Sim	[X]Não

Controle de acesso à sala de equipamentos	[X] Sim	[	]Não

Portas e janelas fisicamente seguras			[   ] Sim	[X]Não

Observações: _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Instalações Elétricas

Potência instalada (KW):

No-break: 7KVA      Regulada: 7KVA	  Não regulada: ?

{Entende-se por potência não regulada aquela que é fornecida diretamente pela  empresa distribuidora de energia da região, e que não passa por nenhuma fonte  estabilizadora da instituição abrigo (subestação).}

Reserva de potência para acomodar novo equipamento (switch).	[X] Sim	[	]Não

Fonte ininterruptível (UPS/gerador):

Marca					Modelo		Potência		Observações

Logmaster					VIPMASTER	3KVA

Logmaster					VIPMASTER	3KVA

Logmaster					VIPMASTER	2KVA

Reserva de potência para acomodar novo equipamento (switch).	[X] Sim	[	]Não

Aterramento:

Tomadas com terceiro pino 		[X] Sim	[	]Não

Terra real

[X] Sim

Impedância medida: _______Ohm

Data da última medição: _____/_____/________

[	]Não

Região sujeita a tempestades elétricas		[   ] Sim	[X]Não

Prédio protegido por pára-raios próprio		[X] Sim	[	]Não

Observações: ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Climatização da sala de equipamentos

Tipo:	<   > de parede		<X> spliter 		<X> central

Volume refrigerado 80 m³.	Capacidade > 36.000 BTUs

Capacidade para acomodar novo equipamento (switch). 	[X] Sim	[	]Não

Registros:

Temperatura (°C)			[X] Sim

mín.		média		máx.

19º		22º		25º

[	]Não

Umidade relativa (%)		[   ] Sim

mín.		média		máx.

______	______	_____

[X]Não

Observações: ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Espaço Físico

Rack disponível para acomodar o switch e o distribuidor óptico.

[X] Sim

[	] Não. 	Existe espaço físico na sala para acomodar novo rack 		[   ] Sim	[X]Não

Espaço físico para acomodar as manobras das fibras de sobra.

[X] Sim

[	] Não.

Observações: ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Facilidades para passagem de fibras

[	] facilidade para passagem de fibra dentro do prédio/sala (calhas, piso falso, etc).

[X] facilidade para passagem de fibra dentro da instituição (dutos de passagens, postes, etc)

Observações: ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________