Checklist de infra-estrutura para visita às instituições consorciadas (Extreme)

Agosto de 2008

Companhia de Processamento de Dados do Estado da Bahia

Avenida 04, nº 410, - Centro Administrativo da Bahia.

Este documento apresenta um modelo de checklist usado na verificação das condições de infra-estrutura e segurança física, para recebimento das fibras e equipamento Extreme destinados à conexão da instituição à rede metropolitana.

Sumário

1. Introdução	3

2. Observações preliminares	3

3. Roteiro	3

# 1.
Introdução

Este documento é direcionado às pessoas que farão a vistoria nas instituições consorciadas, dentro do projeto Redecomep. Apresenta um modelo de checklist para verificar as condições de infra-estrutura e segurança física, para recebimento das fibras e equipamento destinados à conexão da instituição visitada à rede metropolitana.

# Observações preliminares

No preenchimento do formulário, as seguintes convenções devem ser observadas:

_______________________	- preencher;

<   > opção-1	<   > opção-2	- escolher somente uma opção;

[   ] opção-1	[   ] opção-2			- marcar uma ou mais opções;

{explicações adicionais}			- explicações adicionais sobre o que se quer avaliar naquele item.

# Roteiro

  - Identificação

Instituição:

Companhia de Processamento de Dados do Estado da Bahia - PRODEB

Visitante(s):

Contatos (na instituição visitada):

Técnico: Ivaldo Ferreira (Consultor Técnico)

Administrativo: Maria Del Carmen Bugallo (Gerência de Conectividade)

Data da visita:			início		: 11/08/2008 	09:30

término	: 11/08/2008  	12:00

  - Infra-estrutura Física

Segurança física da sala de equipamentos

###### Acessos:

Quantidade: 01

Alarme 												[ X  ] Sim	[X]Não

Controle de acesso à sala de equipamentos	[X] Sim	[	]Não

Portas e janelas fisicamente seguras			[X] Sim	[	]Não

Observações: _____A infra-estrutura do prédio da Prodeb atende aos pré-requisitos deste checklist, pois, é o Data Center do Governo do Estado da Bahia.

Instalações Elétricas

Potência instalada (KW):

No-break: 430 KVA	     Regulada: 430 KVA	  Não regulada: 1500 KVA

{Entende-se por potência não regulada aquela que é fornecida diretamente pela empresa distribuidora de energia da região, e que não passa por nenhuma fonte estabilizadora da instituição abrigo (subestação).}

Reserva de potência para acomodar novo equipamento (switch).	[X] Sim	[	]Não

|  | Tipo 1 (BD 8800) | Tipo 2 (Summit X450-X) | Tipo 3 (Summit X450a-24T) | Tipo 4 (Summit X450e-24p) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Consumo de energia | 1.4 (máxima high-line) 0.9 (máxima low-line) | 0.150 (operação) 0.240 (máxima) | 0.115 (operação) 3.450 (máxima) | 0.603 (operação low-line) 0.517 (operação high-line) 3.450 (máxima) |

Fonte ininterruptível (UPS/gerador):

Marca					Modelo				Potência		Observações

SIEMENS					B3222					430 KVA		NOBREAK

LEON HEIMER			NEGRINI				430KVA		GERADOR

Reserva de potência para acomodar novo equipamento (switch).	[X] Sim	[	]Não

Aterramento:

Tomadas com terceiro pino 		[X] Sim	[	]Não

Terra real

[X] Sim

Impedância medida: 0,35 Ohm

Data da última medição: 11/08/2008

[	]Não

Região sujeita a tempestades elétricas		[   ] Sim	[X]Não

Prédio protegido por pára-raios próprio		[   ] Sim	[X]Não

Observações: ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Climatização da sala de equipamentos

Tipo:	<   > de parede		<   > spliter 		<  X > central

Volume refrigerado 319,4m³.	Capacidade 230.000 BTUs

Capacidade para acomodar novo equipamento (switch). 	[X] Sim	[	]Não

|  | Tipo 1 (BD 8800) | Tipo 2 (Summit X450-X) | Tipo 3 (Summit X450a-24T) | Tipo 4 (Summit X450e-24p) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dissipação de calor |  | 160W | 120W | 130W |

Registros:

Temperatura (°C)			[X] Sim

mín.		média		máx.

16ºC		18ºC		21ºC

[	]Não

Umidade relativa (%)		[ X ] Sim

mín.		média		máx.

45% +- 5%	______	_____

[X]Não

Observações: ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Espaço Físico

Rack disponível para acomodar o switch e o distribuidor óptico.

[X ] Sim

[	] Não. 	Existe espaço físico na sala para acomodar novo rack 		[X ] Sim	[	]Não

|  | Tipo 1 (BD 8806) | Tipo 2 (Summit X450-X) | Tipo 3 (Summit X450a-24T) | Tipo 4 (Summit X450e-24p) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dimensão | Altura: 44.45 cm Largura: 44.5 cm Profundidade: 46.3 cm | Altura: 4,4 cm Largura: 44,1 cm Profundidade: 38,9 cm Gabinete externo para as fontes: Altura: 4,4 cm Largura: 44 cm Profundidade: 19,3 cm | Altura: 4,4 cm Largura: 44.1 cm Profundidade: 38,9 cm Gabinete externo para a fonte redundante: Altura: 4,4 cm Largura: 44 cm Profundidade: 19,3 cm Obs.: deixar pelo menos 1 U entre o switch e o gabinete para fonte externo. | Altura: 4,4 cm Largura: 44.1 cm Profundidade: 38,7 cm |

Espaço físico para acomodar as manobras das fibras de sobra.

[X ] Sim

[	] Não.

Observações: _________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Facilidades para passagem de fibras

[X] facilidade para passagem de fibra dentro do prédio/sala (calhas, piso falso, etc).

[X] facilidade para passagem de fibra dentro da instituição (dutos de passagens, postes, etc)

Observações: ________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________