Checklist de infra-estrutura para visita às instituições consorciadas

Julho de 2006

Este documento apresenta um modelo de checklist usado na verificação das condições de infra-estrutura e segurança física, para recebimento das fibras e equipamento destinados à conexão da instituição à rede metropolitana.

Sumário

1. Introdução	3

2. Observações preliminares	3

3. Roteiro	3

# 1.
Introdução

Este documento é direcionado às pessoas que farão a vistoria nas instituições consorciadas, dentro do projeto Redecomep. Apresenta um modelo de checklist para verificar as condições de infra-estrutura e segurança física, para recebimento das fibras e equipamento destinados à conexão da instituição visitada à rede metropolitana.

# Observações preliminares

No preenchimento do formulário, as seguintes convenções devem ser observadas:

_______________________	- preencher;

<   > opção-1	<   > opção-2	- escolher somente uma opção;

[   ] opção-1	[   ] opção-2			- marcar uma ou mais opções;

{explicações adicionais}			- explicações adicionais sobre o que se quer avaliar naquele item.

# Roteiro

  - Identificação

Instituição: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais

Visitante(s):

Luiz Carlos Nascimento da Silva

Contatos (na instituição visitada):

Técnico: ____Sérgio Gripp___________________________________________________

Administrativo: ___Avelino Carlos Miranda de Oliveira____________________________

Data da visita:			início		: 26 / 07 / 2006   08:00

término	: 26 / 07 / 2006   11:00

  - Infra-estrutura Física

Segurança física da sala de equipamentos

###### Acessos:

Quantidade: ________

Alarme 												[ x] Sim	[	]Não

Controle de acesso à sala de equipamentos	[ x] Sim	[	]Não

Portas e janelas fisicamente seguras			[ x] Sim	[	]Não

Observações:

Sistema de Vigilância 24 horas sendo 04 homens durante o dia e 06 a noite

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Instalações Elétricas

Potência instalada (KW):

No-break:___20 KW___      Regulada: __Sim____	  Não regulada: _________

{Entende-se por potência não regulada aquela que é fornecida diretamente pela  empresa distribuidora de energia da região, e que não passa por nenhuma fonte  estabilizadora da instituição abrigo (subestação).}

Reserva de potência para acomodar novo equipamento (switch).	[ x  ] Sim	[	]Não

Fonte ininterruptível (UPS/gerador):

Marca					Modelo		Potência		Observações

Amplimag                      PTX3                  20 KVA  	     Autonomia para 30 minutos

Mercedes-Benz            355Hp                 135 KVA	     Autonomia para 24 horas

____________    _______________	_________	___________________________________

____________    _______________	_________	___________________________________

Reserva de potência para acomodar novo equipamento (switch).	[ x ] Sim	[	]Não

Aterramento:

Tomadas com terceiro pino 		[ s ] Sim	[	]Não

Terra real

[ x] Sim

Impedância medida: __6__Ohm

Data da última medição: 12 / 11 / 2005

[	]Não

Região sujeita a tempestades elétricas		[ x ] Sim	[	]Não

Prédio protegido por pára-raios próprio		[ x ] Sim	[	]Não

Observações:

Sistema de proteção para descargas elétrica, Gaiola de Faraday  este sistema não acusa sinistro a 7 anos.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Climatização da sala de equipamentos

Tipo:	<   > de parede		<   > spliter 		< x > central

Volume refrigerado    100 m³.	Capacidade   120 BTUs

Capacidade para acomodar novo equipamento (switch). 	[ x ] Sim	[	]Não

Registros:

Temperatura (°C)			[ x ] Sim

mín.		média		máx.

18°            21°          23°

[	]Não

Umidade relativa (%)		[ x ] Sim

mín.		média		máx.

40%          60%       75%

[	]Não

Observações:

03 central independente para o mesmo ambiente.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Espaço Físico

Rack disponível para acomodar o switch e o distribuidor óptico.

[ 	] Sim

[ x] Não. 	Existe espaço físico na sala para acomodar novo rack 		[ x ] Sim	[	]Não

Espaço físico para acomodar as manobras das fibras de sobra.

[ x ] Sim

[	] Não.

Observações: ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Facilidades para passagem de fibras

[ x ] facilidade para passagem de fibra dentro do prédio/sala (calhas, piso falso, etc).

[ x	] facilidade para passagem de fibra dentro da instituição (dutos de passagens, postes, etc)

Observações: ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________