Checklist de infra-estrutura para visita às instituições consorciadas

Março de 2005

Este documento apresenta um modelo de checklist usado na verificação das condições de infra-estrutura e segurança física, para recebimento das fibras e equipamento destinados à conexão da instituição à rede metropolitana.

Sumário

1. Introdução	3

2. Observações preliminares	3

3. Roteiro	3

# 1.
Introdução

Este documento é direcionado às pessoas que farão a vistoria nas instituições consorciadas, dentro do projeto Redecomep. Apresenta um modelo de checklist para verificar as condições de infra-estrutura e segurança física, para recebimento das fibras e equipamento destinados à conexão da instituição visitada à rede metropolitana.

# Observações preliminares

No preenchimento do formulário, as seguintes convenções devem ser observadas:

_______________________	- preencher;

<   > opção-1	<   > opção-2	- escolher somente uma opção;

[   ] opção-1	[   ] opção-2			- marcar uma ou mais opções;

{explicações adicionais}			- explicações adicionais sobre o que se quer avaliar naquele item.

# Roteiro

  - Identificação

Instituição: UFSC- Aqüicultura/ Universidade Federal de Santa Catarina

Visitante(s): Anicleto, Edson, Fábio, Nicolau

Contatos (na instituição visitada):

Técnico: _________________________________________________________

Administrativo: ____________________________________________________

Data da visita:			início		: 14/06/2006   09:10h

término	: 14/06/2006   10:30h

  - Infra-estrutura Física

Segurança física da sala de equipamentos

###### Acessos:

Quantidade: 01

Alarme 												[   ] Sim	[X]Não

Controle de acesso à sala de equipamentos	[   ] Sim	[X]Não

Portas e janelas fisicamente seguras			[   ] Sim	[X]Não

Observações:

A sala onde ficaria os equipamentos tem duas janelas de vidro com grade. As portas (02) são portas normais e não tem grade. Nessa sala também várias pessoas têm acesso.

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Instalações Elétricas

Potência instalada (KW):

No-break: não   Regulada: ____	  Não regulada: _____

{Entende-se por potência não regulada aquela que é fornecida diretamente pela  empresa distribuidora de energia da região, e que não passa por nenhuma fonte  estabilizadora da instituição abrigo (subestação).}

Reserva de potência para acomodar novo equipamento (switch).	[X] Sim	[	]Não

Fonte ininterruptível (UPS/gerador): não

Marca					Modelo		Potência		Observações

____________    _______________	_________	___________________________________

____________    _______________	_________	___________________________________

____________    _______________	_________	___________________________________

____________    _______________	_________	___________________________________

Reserva de potência para acomodar novo equipamento (switch).	[   ] Sim	[	]Não

Aterramento:

Tomadas com terceiro pino [X] Sim	[	]Não

Obs: tem somente uma tomada e está ligada a estabilizador

Terra real

[X] Sim

Impedância medida: 19,00 Ohm

Data da última medição: 14/06/2006

[	]Não

Região sujeita a tempestades elétricas		[X] Sim	[	]Não

Prédio protegido por pára-raios próprio		[X] Sim	[	]Não

Observações: ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Climatização da sala de equipamentos

Tipo:	<   > de parede		<   > spliter 		<   > central

Volume refrigerado ________ m³.	Capacidade _________ BTUs

Capacidade para acomodar novo equipamento (switch). 	[   ] Sim	[	]Não

Registros:

Temperatura (°C)			[   ] Sim

mín.		média		máx.

______	______	_____

[	]Não

Umidade relativa (%)		[   ] Sim

mín.		média		máx.

______	______	_____

[	]Não

Observações: ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Espaço Físico

Rack disponível para acomodar o switch e o distribuidor óptico.

[  ] Sim

[X] Não. 	Existe espaço físico na sala para acomodar novo rack 		[X] Sim	[  ]Não

Espaço físico para acomodar as manobras das fibras de sobra.

[X] Sim

[  ] Não.

Observações:

Nessa sala há bastante espaço, tanto para colocar um distribuidor óptico como para acomodar um rack adequado, já que o rack existente é de madeira e inadequado.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Facilidades para passagem de fibras

[não] facilidade para passagem de fibra dentro do prédio/sala (calhas, piso falso, etc).

[não] facilidade para passagem de fibra dentro da instituição (dutos de passagens, postes, etc)

Observações:

As tubulações dentro do prédio estão ruins e dentro da intituição (externa) seria somente pelos postes. Atualmente a rede lógica está alimentada pelo modem, visto que não tem cabo óptico._______________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________