Checklist de infra-estrutura para visita às instituições consorciadas

Março de 2005

Este documento apresenta um modelo de checklist usado na verificação das condições de infra-estrutura e segurança física, para recebimento das fibras e equipamento destinados à conexão da instituição à rede metropolitana.

Sumário

1. Introdução	3

2. Observações preliminares	3

3. Roteiro	3

# 1.
Introdução

Este documento é direcionado às pessoas que farão a vistoria nas instituições consorciadas, dentro do projeto Redecomep. Apresenta um modelo de checklist para verificar as condições de infra-estrutura e segurança física, para recebimento das fibras e equipamento destinados à conexão da instituição visitada à rede metropolitana.

# Observações preliminares

No preenchimento do formulário, as seguintes convenções devem ser observadas:

_______________________	- preencher;

<   > opção-1	<   > opção-2	- escolher somente uma opção;

[   ] opção-1	[   ] opção-2			- marcar uma ou mais opções;

{explicações adicionais}			- explicações adicionais sobre o que se quer avaliar naquele item.

# Roteiro

  - Identificação

Instituição:  CCA -UFSC/ Universidade Federal de Santa Catarina

Visitante(s): Anicleto, Edson, Fábio

Contatos (na instituição visitada):

Técnico: Anicleto, Edson, Fábio, Nicolau_________________

Administrativo: ____________________________________________________

Data da visita:			início		: 14/06/2006   11:00h

término	: 14/06/2006   11:40h

  - Infra-estrutura Física

Segurança física da sala de equipamentos

###### Acessos:

Quantidade: 02

Alarme 												[   ] Sim	[X]Não

Controle de acesso à sala de equipamentos	[   ] Sim	[X]Não

Portas e janelas fisicamente seguras			[   ] Sim	[X]Não

Observações:

Na sala onde está o equipamento de rede, há duas portas de entrada, estas, são de divisória. Paredes também são de divisórias. Tem uma janela, com segurança.________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Instalações Elétricas

Potência instalada (KW):

No-break: não   Regulada: ____	  Não regulada: _____

{Entende-se por potência não regulada aquela que é fornecida diretamente pela  empresa distribuidora de energia da região, e que não passa por nenhuma fonte  estabilizadora da instituição abrigo (subestação).}

Reserva de potência para acomodar novo equipamento (switch).	[ ] Sim	  [	]Não

Fonte ininterruptível (UPS/gerador):

Marca					Modelo		Potência		Observações

____________    _______________	_________	___________________________________

____________    _______________	_________	___________________________________

____________    _______________	_________	___________________________________

____________    _______________	_________	___________________________________

Reserva de potência para acomodar novo equipamento (switch).	[   ] Sim	[	]Não

Aterramento:

Tomadas com terceiro pino [X] Sim	[	]Não

Terra real

[X] Sim

Impedância medida: 3,1 Ohm

Data da última medição: 14/06/2006

[	]Não

Região sujeita a tempestades elétricas		[X] Sim	 [  ]Não

Prédio protegido por pára-raios próprio		[  ] Sim	 [X]Não

Observações: ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Climatização da sala de equipamentos

Tipo:	<   > de parede		<   > spliter 		<   > central

Volume refrigerado ________ m³.	Capacidade _________ BTUs

Capacidade para acomodar novo equipamento (switch). 	[X] Sim	[	]Não

Registros:

Temperatura (°C)			[   ] Sim

mín.		média		máx.

______	______	_____

[	]Não

Umidade relativa (%)		[   ] Sim

mín.		média		máx.

______	______	_____

[	]Não

Observações:

Na sala onde fica os equipamentos de rede lógica não há refrigeração._______________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Espaço Físico

Rack disponível para acomodar o switch e o distribuidor óptico.

[  ] Sim

[X] Não. 	Existe espaço físico na sala para acomodar novo rack 		[X] Sim	[  ]Não

Espaço físico para acomodar as manobras das fibras de sobra.

[X] Sim

[  ] Não.

Observações:

Na sala tem um rack de apenas 06 us, este, se encontra cheio de equipamentos. Há espaço para colocar um novo rack.___________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Facilidades para passagem de fibras

[sim] facilidade para passagem de fibra dentro do prédio/sala (calhas, piso falso, etc).

[sim] facilidade para passagem de fibra dentro da instituição (dutos de passagens, postes, etc)

Observações:

Já existe fibra óptica passada no setor central do CCA , a qual atualmente é por passagem subterrânea. Também existe a possibilidade de ser feita a passagem via postes.________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________