Checklist de infra-estrutura para visita às instituições consorciadas

Agosto  de 2006

Este documento apresenta um modelo de checklist usado na verificação das condições de infra-estrutura e segurança física, para recebimento das fibras e equipamento destinados à conexão da instituição à rede metropolitana.

Sumário

RNP/FOR/0004	1

1.
Introdução	3

2.
Observações preliminares	3

3.
Roteiro	3

# 1.
Introdução

Este documento é direcionado às pessoas que farão a vistoria nas instituições consorciadas, dentro do projeto Redecomep. Apresenta um modelo de checklist para verificar as condições de infra-estrutura e segurança física, para recebimento das fibras e equipamento destinados à conexão da instituição visitada à rede metropolitana.

# Observações preliminares

No preenchimento do formulário, as seguintes convenções devem ser observadas:

_______________________	- preencher;

<   > opção-1	<   > opção-2	- escolher somente uma opção;

[   ] opção-1	[   ] opção-2			- marcar uma ou mais opções;

{explicações adicionais}			- explicações adicionais sobre o que se quer avaliar naquele item.

# Roteiro

  - Identificação

Instituição:

Centro Federal de Educação Tecnológica de Santa Catarina - Unidade São José

Visitante(s):

Contatos (na instituição visitada):

Técnico: Odilson do Valle

Administrativo: José Marcio Coelho

  - Infra-estrutura Física

Segurança física da sala de equipamentos

###### Acessos:

Quantidade: 1 porta

Alarme 												[  ] Sim	[x]Não

Controle de acesso à sala de equipamentos	[  ] Sim	[x ]Não

Portas e janelas fisicamente seguras			[  ] Sim	[x]Não

Observações: Estão sendo providenciados._____________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Instalações Elétricas

Potência instalada (KW):

No-break: sendo providenciado

{Entende-se por potência não regulada aquela que é fornecida diretamente pela  empresa distribuidora de energia da região, e que não passa por nenhuma fonte  estabilizadora da instituição abrigo (subestação).}

Reserva de potência para acomodar novo equipamento (switch).	[ x ] Sim	[	]Não

Fonte ininterruptível (UPS/gerador):

Marca					Modelo		Potência		Observações

Estão sendo providenciados.

Aterramento:

Tomadas com terceiro pino 		[x] Sim	[ ]Não

Terra real 						     [x] Sim    [ ]Não

Esta sendo feito o levantamento da qualidade do terra.

Impedância medida: _______Ohm

Data da última medição: sendo providenciado.

Região sujeita a tempestades elétricas		[x] Sim	[  ]Não

Prédio protegido por pára-raios próprio		[x] Sim	[  ]Não

Observações: ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Climatização da sala de equipamentos

Tipo:	<   > de parede		< x > spliter 		<   > central

Volume refrigerado 48  m³.	Capacidade  12  BTUs

Capacidade para acomodar novo equipamento (switch). 	[ x ] Sim	[	]Não

Registros:

Temperatura (°C)			[  ] Sim

mín.		média		máx.

______	____	_____

[x]Não

Umidade relativa (%)		[   ] Sim

mín.		média		máx.

______	______	_____

[ x	]Não

Observações: Sala nova, exclusiva para uso da RNP e rede local.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Espaço Físico

Rack disponível para acomodar o switch e o distribuidor óptico.

[  ] Sim

[x] Não.

Existe espaço físico na sala para acomodar novo rack

[x] Sim

[  ]Não

Espaço físico para acomodar as manobras das fibras de sobra.

[ x	] Sim

[	] Não.

Observações: ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Facilidades para passagem de fibras

[  ] facilidade para passagem de fibra dentro do prédio/sala (calhas, piso falso, etc).

[  ] facilidade para passagem de fibra dentro da instituição (dutos de passagens, postes, etc)

Observações: Postes próximos a sala e calhas internas de distribuição.______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________