Checklist de infra-estrutura para visita às instituições consorciadas

Março de 2005

Este documento apresenta um modelo de checklist usado na verificação das condições de infra-estrutura e segurança física, para recebimento das fibras e equipamento destinados à conexão da instituição à rede metropolitana.

Sumário

RNP/FOR/0004	1

1.
Introdução	3

2.
Observações preliminares	3

3.
Roteiro	3

# 1.
Introdução

Este documento é direcionado às pessoas que farão a vistoria nas instituições consorciadas, dentro do projeto Redecomep. Apresenta um modelo de checklist para verificar as condições de infra-estrutura e segurança física, para recebimento das fibras e equipamento destinados à conexão da instituição visitada à rede metropolitana.

# Observações preliminares

No preenchimento do formulário, as seguintes convenções devem ser observadas:

_______________________	- preencher;

<   > opção-1	<   > opção-2	- escolher somente uma opção;

[   ] opção-1	[   ] opção-2			- marcar uma ou mais opções;

{explicações adicionais}			- explicações adicionais sobre o que se quer avaliar naquele item.

# Roteiro

  - Identificação

Instituição:

FAED/UDESC – Dape

Visitante(s):

Contatos (na instituição visitada):

Técnico: Luiz Henrique Vicente

Administrativo: Luiz Henrique Vicente

Data da visita:			início		: 23/08/2006 	13:00

término	: 23/08/2006 	14:00

  - Infra-estrutura Física

Segurança física da sala de equipamentos

###### Acessos:

Quantidade: 1 (um)

Alarme 												[  ] Sim	[x]Não

Controle de acesso à sala de equipamentos	[x] Sim	[  ]Não

Portas e janelas fisicamente seguras			[  ] Sim	[x]Não

Observações: _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Instalações Elétricas

Potência instalada (KW):

No-break: _________     Regulada: _________	  Não regulada: _________

{Entende-se por potência não regulada aquela que é fornecida diretamente pela  empresa distribuidora de energia da região, e que não passa por nenhuma fonte  estabilizadora da instituição abrigo (subestação).}

Reserva de potência para acomodar novo equipamento (switch).	[x] Sim	[	]Não

Fonte ininterruptível (UPS/gerador):

Marca					Modelo		Potência		Observações

____________    _______________	_________	___________________________________

____________    _______________	_________	___________________________________

Reserva de potência para acomodar novo equipamento (switch).	[x] Sim	[	]Não

Aterramento:

Tomadas com terceiro pino 		[x] Sim	[	]Não

Terra real

[   ] Sim

Impedância medida: _______Ohm

Data da última medição: _____/_____/________

[x]Não

Região sujeita a tempestades elétricas		[x] Sim	[	]Não

Prédio protegido por pára-raios próprio		[x] Sim	[	]Não

Observações: ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Climatização da sala de equipamentos

Tipo:	<   > de parede		<  > spliter 		<   > central

Volume refrigerado ________	Capacidade _________ BTUs

Capacidade para acomodar novo equipamento (switch). 	[x] Sim	[	]Não

Registros:

Temperatura (°C)			[   ] Sim

mín.		média		máx.

______	______	_____

[x]Não

Umidade relativa (%)		[   ] Sim

mín.		média		máx.

______	______	_____

[x]Não

Observações: ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Espaço Físico

Rack disponível para acomodar o switch e o distribuidor óptico.

[ 	] Sim

[x] Não. 	Existe espaço físico na sala para acomodar novo rack 		[x] Sim	[	]Não

Espaço físico para acomodar as manobras das fibras de sobra.

[x] Sim

[	] Não.

Observações: ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Facilidades para passagem de fibras

[    ] facilidade para passagem de fibra dentro do prédio/sala (calhas, piso falso, etc).

[	] facilidade para passagem de fibra dentro da instituição (dutos de passagens, postes, etc)

Observações: ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________