Checklist de infra-estrutura para visita às instituições consorciadas

Março de 2005

Este documento apresenta um modelo de checklist usado na verificação das condições de infra-estrutura e segurança física, para recebimento das fibras e equipamento destinados à conexão da instituição à rede metropolitana.

Sumário

RNP/FOR/0004	1

1.
Introdução	3

2.
Observações preliminares	3

3.
Roteiro	3

# 1.
Introdução

Este documento é direcionado às pessoas que farão a vistoria nas instituições consorciadas, dentro do projeto Redecomep. Apresenta um modelo de checklist para verificar as condições de infra-estrutura e segurança física, para recebimento das fibras e equipamento destinados à conexão da instituição visitada à rede metropolitana.

# Observações preliminares

No preenchimento do formulário, as seguintes convenções devem ser observadas:

_______________________	- preencher;

<   > opção-1	<   > opção-2	- escolher somente uma opção;

[   ] opção-1	[   ] opção-2			- marcar uma ou mais opções;

{explicações adicionais}			- explicações adicionais sobre o que se quer avaliar naquele item.

# Roteiro

  - Identificação

Instituição:

REITORIA - UDESC

Visitante(s):

Contatos (na instituição visitada):

Técnico: Dorian Amorim / Diogo A.S. Borges

Administrativo: Divino Ignácio Ribeiro junior

Data da visita:			início		: 26/07/2006 	13:00

término	: 26/07/2006 	15:00

  - Infra-estrutura Física

Segurança física da sala de equipamentos

###### Acessos:

Quantidade: 1 (um)

Alarme 												[ X ] Sim	[  ]Não

Controle de acesso à sala de equipamentos	[ X ] Sim	[  ]Não

Portas e janelas fisicamente seguras			[ X ] Sim	[  ]Não

Observações:

O controle de acesso é somente visual a partir da recepção, porém existe acesso de muitas pessoas, desde bolsistas que mantém a rede local até empresas de telefonia para verificar cabos e a central telefônica.

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Instalações Elétricas

Potência instalada (KW):

No-break: 5,0 kVA      Regulada: _________	  Não regulada: _________

{Entende-se por potência não regulada aquela que é fornecida diretamente pela  empresa distribuidora de energia da região, e que não passa por nenhuma fonte  estabilizadora da instituição abrigo (subestação).}

Reserva de potência para acomodar novo equipamento (switch).	[x] Sim	[	]Não

Fonte ininterruptível (UPS/gerador):

Marca					Modelo		Potência		Observações

Equisul	Thunder	5,0 kVA

Equisul		TP 1506 SM	1,5 kVA		vários antigos

____________    _______________	_________	___________________________________

____________    _______________	_________	___________________________________

Reserva de potência para acomodar novo equipamento (switch).	[x] Sim	[	]Não

Aterramento:

Tomadas com terceiro pino 		[x] Sim	[	]Não

Terra real

[ x ] Sim

Impedância medida: _______Ohm

Data da última medição: _____/ _ _ / ______

[  ]Não

Região sujeita a tempestades elétricas		[ x ] Sim	[    ]Não

Prédio protegido por pára-raios próprio		[ x ] Sim	[	]Não

Observações:

O aterramento deve existir segundo o eletricista da UDESC, porém ninguém sabe dizer se mediram a impedância.

O setor de obras está planejando colocar um novo terra para o prédio.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Climatização da sala de equipamentos

Tipo:	< x > de parede		< x > spliter 		<   > central

Volume refrigerado 108 m³.	Capacidade  40.000 BTUs

Capacidade para acomodar novo equipamento (switch). 	[  ] Sim	[ x	]Não

Registros:

Temperatura (°C)			[   ] Sim

mín.		média		máx.

______	______	_____

[x]Não

Umidade relativa (%)		[   ] Sim

mín.		média		máx.

______	______	_____

[x]Não

Observações:

Não temos equipamento para medição.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Espaço Físico

Rack disponível para acomodar o switch e o distribuidor óptico.

[  X ] Sim

[  ] Não. 	Existe espaço físico na sala para acomodar novo rack 		[x] Sim	[	]Não

Espaço físico para acomodar as manobras das fibras de sobra.

[x] Sim

[	] Não.

Observações:

Está sendo comprado um novo rack, mas o atual suporta mais alguns equipamentos.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Facilidades para passagem de fibras

[    ] facilidade para passagem de fibra dentro do prédio/sala (calhas, piso falso, etc).

[ X	] facilidade para passagem de fibra dentro da instituição (dutos de passagens, postes, etc)

Observações:

Existem dutos, porém em alguns locais podem estar muito ocupados devido aos cabos já existentes e ainda em uso.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________