Checklist de infra-estrutura para visita às instituições

consorciadas (Extreme)

Julho de 2008

UEPB/Faculdade de Comunicação Social

Rua Pedro I, s/n

São José

Cep: 58100-581

Este documento apresenta um modelo de checklist usado na verificação das condições de infra-estrutura e segurança física, para recebimento das fibras e equipamento Extreme destinados à conexão da instituição à rede metropolitana.

Sumário

1. Introdução	3

2.	Observações preliminares	3

3.	Roteiro	3

# 1.
Introdução

Este documento é direcionado às pessoas que farão a vistoria nas instituições consorciadas, dentro do projeto Redecomep. Apresenta um modelo de checklist para verificar as condições de infra-estrutura e segurança física, para recebimento das fibras e equipamento destinados à conexão da instituição visitada à rede metropolitana.

# Observações preliminares

No preenchimento do formulário, as seguintes convenções devem ser observadas:

_______________________	- preencher;

<   > opção-1	<   > opção-2	- escolher somente uma opção;

[   ] opção-1	[   ] opção-2			- marcar uma ou mais opções;

{explicações adicionais}			- explicações adicionais sobre o que se quer avaliar naquele item.

# Roteiro

  - Identificação

Instituição:

Universidade Estadual da Paraíba/Faculdade de Comunicação Social

Visitante(s):

Antônio Everaldo V. Barreto

Contatos (na instituição visitada):

Técnico:  Bruno Alexandre Dias da Costa (Téc. Informática)

Administrativo: Antônio Everaldo V. Barreto (Ger. Informática)

Data da visita:			início		: 17/07/2008 	09:15

término	: 17/07/2008 	09:40

  - Infra-estrutura Física

Segurança física da sala de equipamentos

Acessos:

Quantidade: 1

Alarme 												[ X] Sim	[	]Não

Controle de acesso à sala de equipamentos	[ X] Sim	[	]Não

Portas e janelas fisicamente seguras			[ X] Sim	[	]Não

Observações: a sala alocada para acomodar os equipamentos: sala de extensão

Instalações Elétricas

Potência instalada (KW):

No-break:__________      Regulada: _________	  Não regulada: _________

{Entende-se por potência não regulada aquela que é fornecida diretamente pela  empresa distribuidora de energia da região, e que não passa por nenhuma fonte  estabilizadora da instituição abrigo (subestação).}

Reserva de potência para acomodar novo equipamento (switch).	[   ] Sim	[	]Não

|  | Tipo 1 (BD 8800) | Tipo 2 (Summit X450-X) | Tipo 3 (Summit X450a-24T) | Tipo 4 (Summit X450e-24p) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Consumo de energia | 1.4 (máxima high-line) 0.9 (máxima low-line) | 0.150 (operação) 0.240 (máxima) | 0.115 (operação) 3.450 (máxima) | 0.603 (operação low-line) 0.517 (operação high-line) 3.450 (máxima) |

Fonte ininterruptível (UPS/gerador):

Marca					Modelo		Potência		Observações

____________    _______________	_________	___________________________________

____________    _______________	_________	___________________________________

____________    _______________	_________	___________________________________

____________    _______________	_________	___________________________________

Reserva de potência para acomodar novo equipamento (switch).	[   ] Sim	[	]Não

Aterramento:

Tomadas com terceiro pino 		[ X ] Sim	[	]Não

Terra real

[ X ] Sim

Impedância medida: _______Ohm

Data da última medição: _____/_____/________

[	]Não

Região sujeita a tempestades elétricas		[   ] Sim	[X  ]Não

Prédio protegido por pára-raios próprio		[   ] Sim	[X  ]Não

Observações:

a) Indisponibilidade de terrômetro para medição da impedância do aterramento.

b) A Instituição providenciará no-break para acomodar o equipamento.

Climatização da sala de equipamentos

Tipo:	<   > de parede		<   > spliter 		<   > central

Volume refrigerado ________ m³.	Capacidade _________ BTUs

Capacidade para acomodar novo equipamento (switch). 	[   ] Sim	[	]Não

|  | Tipo 1 (BD 8800) | Tipo 2 (Summit X450-X) | Tipo 3 (Summit X450a-24T) | Tipo 4 (Summit X450e-24p) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dissipação de calor |  | 160W | 120W | 130W |

Registros:

Temperatura (°C)			[   ] Sim

mín.		média		máx.

______	______	_____

[X ] Não

Umidade relativa (%)		[   ] Sim

mín.		média		máx.

______	______	_____

[X] Não

Observações:

a) A instituição providenciará equipamento condicionador de ar compatível com o volume físico do espaço alocado.

Espaço Físico

Rack disponível para acomodar o switch e o distribuidor óptico.

[ 	] Sim

[X  ] Não.

Existe espaço físico na sala para acomodar novo rack 		[ X ] Sim	[	]Não

|  | Tipo 1 (BD 8806) | Tipo 2 (Summit X450-X) | Tipo 3 (Summit X450a-24T) | Tipo 4 (Summit X450e-24p) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dimensão | Altura: 44.45 cm Largura: 44.5 cm Profundidade: 46.3 cm | Altura: 4,4 cm Largura: 44,1 cm Profundidade: 38,9 cm Gabinete externo para as fontes: Altura: 4,4 cm Largura: 44 cm Profundidade: 19,3 cm | Altura: 4,4 cm Largura: 44.1 cm Profundidade: 38,9 cm Gabinete externo para a fonte redundante: Altura: 4,4 cm Largura: 44 cm Profundidade: 19,3 cm Obs.: deixar pelo menos 1 U entre o switch e o gabinete para fonte externo. | Altura: 4,4 cm Largura: 44.1 cm Profundidade: 38,7 cm |

Espaço físico para acomodar as manobras das fibras de sobra.

[ X ] Sim

[	] Não.

Observações: A sala possui 20m² de área por 2.65m de altura

Facilidades para passagem de fibras

[	] facilidade para passagem de fibra dentro do prédio/sala (calhas, piso falso, etc).

[	] facilidade para passagem de fibra dentro da instituição (dutos de passagens, postes, etc)

Observações: