
[image: image1.jpg]REDE




[image: image2.png]



Checklist de infra-estrutura para visita às instituições 
consorciadas (CISCO)
Agosto de 2007
NOME DO SITE VISITADO (com endereço para facilitar a identificação)
Este documento apresenta um modelo de checklist usado na verificação das condições de infra-estrutura e segurança física, para recebimento das fibras e equipamentos CISCO destinados à conexão da instituição à rede metropolitana.

Sumário

31. Introdução


32. Observações preliminares


33. Roteiro


34. Referências





1.
Introdução

Este documento é direcionado às pessoas que farão a vistoria nas instituições consorciadas, dentro do projeto Redecomep. Apresenta um modelo de checklist para verificar as condições de infra-estrutura e segurança física, para recebimento das fibras e equipamento destinados à conexão da instituição visitada à rede metropolitana.

2. 
Observações preliminares


No preenchimento do formulário, as seguintes convenções devem ser observadas:

_______________________
- preencher;

<   > opção-1
<   > opção-2
- escolher somente uma opção;

[   ] opção-1
[   ] opção-2


- marcar uma ou mais opções;

{explicações adicionais}


- explicações adicionais sobre o que se quer avaliar naquele item.

3. 
Roteiro


3.1 Identificação

Instituição: 

Visitante(s):

Contatos (na instituição visitada):

Técnico: _________________________________________________________

Administrativo: ____________________________________________________

Data da visita:


início

: _____/_____/_____ 
_____:_____







término
: _____/_____/_____ 
_____:_____

3.2 Infra-estrutura Física

Segurança física da sala de equipamentos

Acessos:


Quantidade: ________


Alarme 











[   ] Sim
[
]Não


Controle de acesso à sala de equipamentos
[   ] Sim
[
]Não


Portas e janelas fisicamente seguras


[   ] Sim
[
]Não

Observações: _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Instalações Elétricas

Potência instalada (KW):


No-break:__________      Regulada: _________
  Não regulada: _________


{Entende-se por potência não regulada aquela que é fornecida diretamente pela  empresa distribuidora de energia da região, e que não passa por nenhuma fonte  estabilizadora da instituição abrigo (subestação).}


Reserva de potência para acomodar novo equipamento (switch).
[   ] Sim
[
]Não

	
	C6506
	C4510
	C4506
	C3750

	Consumo de energia
	100 to 120 VAC, 200 to 240 VAC (±10% for full range)

· 16A maximum at 200 VAC at 3000W output

· 16A maximum at 100 VAC at 1450W output
	· AC-input voltage: 100 to 240 VAC (±10% for full range) 
· AC-input current:


· 16 A @ 100 VAC, 7 A @ 240 VAC
· Maximum KVA rating: 1.76 KVA
· Power supply output

: 2473 W maximum

;
1360 W+ 40 W redundant mode (Data)
· Power supply output (AC supply):  12 V @ 113.4 A, 3.3 V @ 12.2 A (Data)

	Input Current (rated): 12A at 100 VAC, 5A at 240 VAC
Output Current (data): · 12V at 83.4A

· 3.3V at 12.2A


	100 to 240 VAC (autoranging)
0.6 to 1.2 A, 50 to 60 Hz
Power consumption: 120 W, 409 BTUs per hour
Power rating: 0.120 kVA


	
	C3560G-24TS
	C3560-24TS

	Consumo de energia
	AC input voltage: 100 to 240 VAC (autoranging)

3 A to 1.5 A, 50 to 60 Hz

Power consumption: 100 W

Power dissipation: 100 W, 314 BTUs per hour

Power rating: 0.10 kVA
	AC input voltage: 100 to 240 VAC (autoranging) 450 to 190 mA, 50 to 60 Hz
Power consumption: 45 W

Power dissipation: 45 W, 154 BTUs per hour

Power rating: 0.075 kV


Fonte ininterruptível (UPS/gerador):

     

Marca




Modelo

Potência

Observações


____________    _______________
_________
___________________________________


____________    _______________
_________
___________________________________


____________    _______________
_________
___________________________________


____________    _______________
_________
___________________________________


Reserva de potência para acomodar novo equipamento (switch).
[   ] Sim
[
]Não

Aterramento:


Tomadas com terceiro pino 

[   ] Sim
[
]Não


Terra real 











[   ] Sim


  




Impedância medida: _______Ohm






Data da última medição: _____/_____/________





[
]Não


Região sujeita a tempestades elétricas

[   ] Sim
[
]Não


Prédio protegido por pára-raios próprio

[   ] Sim
[
]Não

Observações: ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Climatização da sala de equipamentos


Tipo:
<   > de parede

<   > spliter 

<   > central


Volume refrigerado ________ m³.
Capacidade _________ BTUs


Capacidade para acomodar novo equipamento (switch). 
[   ] Sim
[
]Não

	
	C6506
	C4510
	C3750
	C3560G-24TS
	C3560-24TS

	Temperatura de operação
	0 to 40°C
	0 to 40°C
	0 to 45°C
	0 to 45°C
	0 to 45°C

	Humidade relativa
	10 to 90%, noncondensing
	10 to 90%, noncondensing
	3750

10 to 85% (noncondensing)
	10 to 85% (noncondensing)
	10 to 85% (noncondensing)


Catalyst 6506
	Table D-1 Power Requirements and Heat Dissipation—Chassis and Fan Trays
  

	Model Number/
Module Type 
	Module Current (A) 
	Module Power (Watts) 
	AC 
	DC 

	
	
	
	AC-Input
Power (Watts) 
	Heat Diss.
(BTU/HR) 
	DC-Input
Power (Watts) 
	Heat Diss.
(BTU/HR) 

	Catalyst 6506-E chassis 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	WS-C6506-E-FAN fan tray 
	2.35 
	98.70 
	123.40 
	421.33 
	132.66 
	453.04 


Catalyst 4510R: 1048 Btus per hour


Registros:




Temperatura (°C)


[   ] Sim
 












mín.

média

máx.












______
______
_____












[
]Não




Umidade relativa (%)

[   ] Sim 












mín.

média

máx.












______
______
_____












[
]Não

Ensure that the system is operating in an environment no colder than 50°F (10°C) or hotter than 95°F (35°C)

Observações:
 ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Espaço Físico

Rack disponível para acomodar o switch e o distribuidor óptico. 



[ 
] Sim


[
] Não. 
Existe espaço físico na sala para acomodar novo rack 

[   ] Sim
[
]Não

	
	C6506
	C4510
	C4506
	C3750

	Dimensão (cm)
	12 RU

Altura: 51,1

Largura: 43,7

Profundidade: 46
	14 RU

Altura: 61,84

Largura: 43,97

Profundidade:

31,70
	10 RU

Altura: 44.13
Largura: 43.97
Profundidade: 31.70  
	01 RU

Altura: 4,4

Largura: 44,5 

Profundidade: 32,6




	
	C3560G-24TS
	C3560-24TS

	Dimensão (cm)
	Altura:  4,39

Largura:  44,45 
Profundidade: 37,8
	Altura: 4,39

Largura: 44,45 

Profundidade: 30,0



	
	C6506
	C4510
	C4506
	C3750

	Peso (Kg)
	Chassi: 20,6

Totalmente configurado: 69,6
	Chassi:23,36

Totalmente configurado: 45.4
	18.37 kg (peso chassis com fan tray)

	4.6 Kg


	
	C3560G-24TS
	C3560-24TS

	Peso (Kg)
	5.44kg
	3.9 kg


Espaço físico para acomodar as manobras das fibras de sobra.

[ 
] Sim


[
] Não. 


Observações: ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Facilidades para passagem de fibras

[
] facilidade para passagem de fibra dentro do prédio/sala (calhas, piso falso, etc).

[
] facilidade para passagem de fibra dentro da instituição (dutos de passagens, postes, etc)

Observações: ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

4. Referências

Catalyst 6500

Data sheets

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps708/products_data_sheets_list.html
Catalyst 6500 Series Switch Installation Guide
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps708/products_installation_guide_book09186a0080223a64.html
Catalyst 4500
Data sheets

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps4324/products_data_sheets_list.html
Catalyst 4500 Series Installation Guide (capítulo Specifications) http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps4324/products_installation_guide_chapter09186a0080126d48.html
Catalyst 3750

Data sheets

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps5023/products_data_sheets_list.html
Catalyst 3750 Switch Hardware Installation Guide, June 2006
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6915/products_installation_guide_book09186a00806a7f6f.html
Catalyst 3560

Data sheets

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps5528/products_data_sheets_list.html
Catalyst 3560 Switch Hardware Installation Guide
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps5528/products_installation_guide_chapter09186a0080331bde.html
Technical Specifications
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/lan/cat3560/12220se1/3560hg/higspec.htm
�http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps708/products_installation_guide_chapter09186a008020e088.html





RNP/FOR/0004

PAGE  
2
REDECOMEP - Checklist de infra-estrutura para visita às instituições consorciadas (versão 1.3)


