
[image: image1.jpg]REDE




[image: image2.png]



Checklist de infra-estrutura para visita às instituições consorciadas (Extreme)
Agosto de 2007
NOME DO SITE VISITADO (com endereço para facilitar aidentificação)

Este documento apresenta um modelo de checklist usado na verificação das condições de infra-estrutura e segurança física, para recebimento das fibras e equipamento Extreme destinados à conexão da instituição à rede metropolitana.

Sumário

31. Introdução


32. Observações preliminares


33. Roteiro





1.
Introdução

Este documento é direcionado às pessoas que farão a vistoria nas instituições consorciadas, dentro do projeto Redecomep. Apresenta um modelo de checklist para verificar as condições de infra-estrutura e segurança física, para recebimento das fibras e equipamento destinados à conexão da instituição visitada à rede metropolitana.

2. 
Observações preliminares


No preenchimento do formulário, as seguintes convenções devem ser observadas:

_______________________
- preencher;

<   > opção-1
<   > opção-2
- escolher somente uma opção;

[   ] opção-1
[   ] opção-2


- marcar uma ou mais opções;

{explicações adicionais}


- explicações adicionais sobre o que se quer avaliar naquele item.

3. 
Roteiro


3.1 Identificação

Instituição: 

Visitante(s):

Contatos (na instituição visitada):

Técnico: _________________________________________________________

Administrativo: ____________________________________________________

Data da visita:


início

: _____/_____/_____ 
_____:_____







término
: _____/_____/_____ 
_____:_____

3.2 Infra-estrutura Física

Segurança física da sala de equipamentos

Acessos:


Quantidade: ________


Alarme 











[   ] Sim
[
]Não


Controle de acesso à sala de equipamentos
[   ] Sim
[
]Não


Portas e janelas fisicamente seguras


[   ] Sim
[
]Não

Observações: _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Instalações Elétricas

Potência instalada (KW):


No-break:__________      Regulada: _________
  Não regulada: _________


{Entende-se por potência não regulada aquela que é fornecida diretamente pela  empresa distribuidora de energia da região, e que não passa por nenhuma fonte  estabilizadora da instituição abrigo (subestação).}


Reserva de potência para acomodar novo equipamento (switch).
[   ] Sim
[
]Não

	
	Tipo 1 (BD 8800)
	Tipo 2 (Summit X450-X)
	Tipo 3 (Summit X450a-24T)

	Tipo 4 (Summit X450e-24p)

	Consumo de energia
	1.4 (máxima high-line)

0.9 (máxima low-line)
	0.150 (operação)

0.240 (máxima)
	0.115 (operação)

3.450 (máxima)
	0.603 (operação low-line)

0.517 (operação high-line)

3.450 (máxima)


Fonte ininterruptível (UPS/gerador):

     

Marca




Modelo

Potência

Observações


____________    _______________
_________
___________________________________


____________    _______________
_________
___________________________________


____________    _______________
_________
___________________________________


____________    _______________
_________
___________________________________


Reserva de potência para acomodar novo equipamento (switch).
[   ] Sim
[
]Não

Aterramento:


Tomadas com terceiro pino 

[   ] Sim
[
]Não


Terra real 











[   ] Sim


  




Impedância medida: _______Ohm






Data da última medição: _____/_____/________





[
]Não


Região sujeita a tempestades elétricas

[   ] Sim
[
]Não


Prédio protegido por pára-raios próprio

[   ] Sim
[
]Não

Observações: ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Climatização da sala de equipamentos


Tipo:
<   > de parede

<   > spliter 

<   > central


Volume refrigerado ________ m³.
Capacidade _________ BTUs


Capacidade para acomodar novo equipamento (switch). 
[   ] Sim
[
]Não

	
	Tipo 1 (BD 8800)
	Tipo 2 (Summit X450-X)
	Tipo 3 (Summit X450a-24T)

	Tipo 4 (Summit X450e-24p)

	Dissipação de calor
	
	160W
	120W
	130W



Registros:




Temperatura (°C)


[   ] Sim
 












mín.

média

máx.












______
______
_____












[
]Não




Umidade relativa (%)

[   ] Sim 












mín.

média

máx.












______
______
_____












[
]Não

Observações: ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Espaço Físico

Rack disponível para acomodar o switch e o distribuidor óptico. 



[ 
] Sim


[
] Não. 
Existe espaço físico na sala para acomodar novo rack 

[   ] Sim
[
]Não

	
	Tipo 1 (BD 8806)
	Tipo 2 (Summit X450-X)
	Tipo 3 (Summit X450a-24T)

	Tipo 4 (Summit X450e-24p)

	Dimensão
	Altura: 44.45 cm

Largura: 44.5 cm

Profundidade: 46.3 cm
	Altura: 4,4 cm

Largura: 44,1 cm

Profundidade: 38,9
 cm 

Gabinete externo para as fontes:

Altura: 4,4 cm

Largura: 44 cm

Profundidade: 19,3 

cm 


	Altura: 4,4 cm

Largura: 44.1 cm

Profundidade: 38,9 cm

Gabinete externo para a fonte redundante:

Altura: 4,4 cm

Largura: 44 cm

Profundidade: 19,3 

cm 

Obs.: deixar pelo menos 1 U entre o switch e o gabinete para fonte externo.


	Altura: 4,4 cm

Largura: 44.1 cm

Profundidade: 38,7 cm 


Espaço físico para acomodar as manobras das fibras de sobra.

[ 
] Sim


[
] Não. 


Observações: ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Facilidades para passagem de fibras

[
] facilidade para passagem de fibra dentro do prédio/sala (calhas, piso falso, etc).

[
] facilidade para passagem de fibra dentro da instituição (dutos de passagens, postes, etc)

Observações: ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

RNP/FOR/0004

PAGE  
2
REDECOMEP - Checklist de infra-estrutura para visita às instituições consorciadas (versão 1.3)


