
[image: image1.jpg]REDE




[image: image2.png]



Checklist de infra-estrutura para visita às instituições consorciadas

Março de 2005

Este documento apresenta um modelo de checklist usado na verificação das condições de infra-estrutura e segurança física, para recebimento das fibras e equipamento destinados à conexão da instituição à rede metropolitana.

Sumário

31. Introdução


32. Observações preliminares


33. Roteiro





1.
Introdução

Este documento é direcionado às pessoas que farão a vistoria nas instituições consorciadas, dentro do projeto Redecomep. Apresenta um modelo de checklist para verificar as condições de infra-estrutura e segurança física, para recebimento das fibras e equipamento destinados à conexão da instituição visitada à rede metropolitana.

2. 
Observações preliminares


No preenchimento do formulário, as seguintes convenções devem ser observadas:

_______________________
- preencher;

<   > opção-1
<   > opção-2
- escolher somente uma opção;

[   ] opção-1
[   ] opção-2


- marcar uma ou mais opções;

{explicações adicionais}


- explicações adicionais sobre o que se quer avaliar naquele item.

3. 
Roteiro


3.1 Identificação

Instituição: 

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - EMBRAPA

Visitante(s):

ANTONIO CARLOS F. DE AQUINO

Contatos (na instituição visitada):

Técnico: ROGÉRIO ALENCAR DE ARAÚJO COUTO
Administrativo:

Data da visita:


início

: 19 / 05 / 06 
12 : 00







término
: 19 / 05 / 06 
12 : 35
3.2 Infra-estrutura Física

Segurança física da sala de equipamentos

Acessos:


Quantidade: 03

Alarme 











[
] Sim
[X
]Não


Controle de acesso à sala de equipamentos
[ X
] Sim
[
]Não


Portas e janelas fisicamente seguras


[ X ] Sim
[  
]Não

Observações: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Instalações Elétricas

Potência instalada (KW):


No-break: 64 KVA      Regulada: _________
  Não regulada: _________


{Entende-se por potência não regulada aquela que é fornecida diretamente pela  empresa distribuidora de energia da região, e que não passa por nenhuma fonte  estabilizadora da instituição abrigo (subestação).}


Reserva de potência para acomodar novo equipamento (switch).
[ X ] Sim
[
]Não

Fonte ininterruptível (UPS/gerador):

     

Marca




Modelo

Potência

Observações


BORDACO


 
G-30418

340 KVA

TRIFÁSICO  ________________________


____________    _______________
_________
___________________________________


____________    _______________
_________
___________________________________


____________    _______________
_________
___________________________________


Reserva de potência para acomodar novo equipamento (switch).
[ X ] Sim
[
]Não

Aterramento:


Tomadas com terceiro pino 

[ X ] Sim
[
]Não


Terra real 











[ X ] Sim


  




Impedância medida: 11,675 Ohm






Data da última medição: 31 / 01/ 2006




[
]Não


Região sujeita a tempestades elétricas

[ X ] Sim
[
]Não


Prédio protegido por pára-raios próprio

[ X ] Sim
[
]Não

Observações: 

Existe no local quatro (04) No-Break de 6 KVA e quatro (04) de 10 KVA___________________
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Climatização da sala de equipamentos


Tipo:
<   > de parede

<   > spliter 

< X > central


Volume refrigerado 25 m³.
Capacidade 50.000 BTUs


Capacidade para acomodar novo equipamento (switch). 
[ X ] Sim
[
]Não


Registros:




Temperatura (°C)


[
] Sim
 












mín.

média

máx.












[ X
]Não




Umidade relativa (%)

[ 
] Sim 












mín.

média

máx.












[ X
]Não

Observações:

EXISTE NO LOCAL ALÉM DO CONDICIONADOR DE AR CENTRAL UM SPLINTER COM CAPACIDADE DE 40.000 BTU PARA SER INSTALADO COMO RESERVA.___________
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Espaço Físico

Rack disponível para acomodar o switch e o distribuidor óptico. 



[ X
] Sim


[
] Não. 
Existe espaço físico na sala para acomodar novo rack 

[ X ] Sim
[
]Não

Espaço físico para acomodar as manobras das fibras de sobra.

[ X
] Sim


[
] Não. 


Observações: ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Facilidades para passagem de fibras

[ X
] facilidade para passagem de fibra dentro do prédio/sala (calhas, piso falso, etc).

[ X
] facilidade para passagem de fibra dentro da instituição (dutos de passagens, postes, etc)

Observações: 

A DISTÂNCIA ENTRE A CHEGADA DA FIBRA NA ESTAÇÃO TRANSFORMADORA E O LOCAL DO RACK, É DE APROXIMADAMENTE 150 m. _________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

RNP/FOR/0004

PAGE  
5
REDECOMEP - Checklist de infra-estrutura para visita às instituições consorciadas (versão 1.3)


