
[image: image1.jpg]REDE




[image: image2.png]



Checklist de infra-estrutura para visita às instituições consorciadas

Março de 2005

Este documento apresenta um modelo de checklist usado na verificação das condições de infra-estrutura e segurança física, para recebimento das fibras e equipamento destinados à conexão da instituição à rede metropolitana.

Sumário

31. Introdução


32. Observações preliminares


33. Roteiro





1.
Introdução

Este documento é direcionado às pessoas que farão a vistoria nas instituições consorciadas, dentro do projeto Redecomep. Apresenta um modelo de checklist para verificar as condições de infra-estrutura e segurança física, para recebimento das fibras e equipamento destinados à conexão da instituição visitada à rede metropolitana.

2. 
Observações preliminares


No preenchimento do formulário, as seguintes convenções devem ser observadas:

_______________________
- preencher;

<   > opção-1
<   > opção-2
- escolher somente uma opção;

[   ] opção-1
[   ] opção-2


- marcar uma ou mais opções;

{explicações adicionais}


- explicações adicionais sobre o que se quer avaliar naquele item.

3. 
Roteiro


3.1 Identificação

Instituição: 

ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ENAP

Visitante(s):

ANTONIO CARLOS F. DE AQUINO

Contatos (na instituição visitada):

Técnico: JAILSON.
Administrativo: RICARDO VILLAR.
Data da visita:


início

: 03 / 05 / 06 
10 : 20







término
: 03 / 05 / 06 
11 : 45
3.2 Infra-estrutura Física

Segurança física da sala de equipamentos

Acessos:


Quantidade: 02

Alarme 











[    ] Sim
[ X
]Não


Controle de acesso à sala de equipamentos
[ X
] Sim
[
]Não


Portas e janelas fisicamente seguras


[ X ] Sim
[  
]Não

Observações: 

TEM CIRCUITO FECHADO DE CÂMERAS. _______________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Instalações Elétricas

Potência instalada (KW):


No-break: 20 KW      Regulada: _________
  Não regulada: _________


{Entende-se por potência não regulada aquela que é fornecida diretamente pela  empresa distribuidora de energia da região, e que não passa por nenhuma fonte  estabilizadora da instituição abrigo (subestação).}


Reserva de potência para acomodar novo equipamento (switch).
[ X ] Sim
[
]Não

Fonte ininterruptível (UPS/gerador):

     

Marca




Modelo

Potência

Observações


____________    _______________
_________
___________________________________


____________    _______________
_________
___________________________________


____________    _______________
_________
___________________________________


____________    _______________
_________
___________________________________


Reserva de potência para acomodar novo equipamento (switch).
[ X ] Sim
[
]Não

Aterramento:


Tomadas com terceiro pino 

[ X ] Sim
[
]Não


Terra real 











[ X ] Sim


  




Impedância medida: _______Ohm






Data da última medição: _____/_____/________





[
]Não


Região sujeita a tempestades elétricas

[ X ] Sim
[
]Não


Prédio protegido por pára-raios próprio

[ X ] Sim
[
]Não

Observações: 

EXISTE NO LOCAL UM NO-BREAK DE 10 KW E DOIS DE 5 KW.____________________
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Climatização da sala de equipamentos


Tipo:
<   > de parede

< X > spliter 

<   > central


Volume refrigerado 30 m³.
Capacidade 76.000 BTUs


Capacidade para acomodar novo equipamento (switch). 
[ X ] Sim
[
]Não


Registros:




Temperatura (°C)


[ X ] Sim
 












mín.

média

máx.












 10


 18


 30












[  
]Não




Umidade relativa (%)

[ X ] Sim 












mín.

média

máx.












 31


 49


 76












[ 
]Não

Observações:

EXISTE NO LOCAL DOIS CONDICIONADORES DE AR DE PARADE COM CAPACIDADE DE 18.000 BTU E UM SPLINTER COM CAPACIDADE DE 40.000 BTU. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Espaço Físico

Rack disponível para acomodar o switch e o distribuidor óptico. 



[ X
] Sim


[
] Não. 
Existe espaço físico na sala para acomodar novo rack 

[ X ] Sim
[
]Não

Espaço físico para acomodar as manobras das fibras de sobra.

[ X
] Sim


[
] Não. 


Observações: ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Facilidades para passagem de fibras

[ X
] facilidade para passagem de fibra dentro do prédio/sala (calhas, piso falso, etc).

[ X
] facilidade para passagem de fibra dentro da instituição (dutos de passagens, postes, etc)

Observações: 

DA CAIXA R2 JUNTO AO POSTE NO LADO DE FORA DA CERCA EM FRENTE A ENAP, SERÁ NECESSARIO FAZER ADEQUAÇÃO ATÉ O LOCAL DO RACK, APROXIMADAMENTE 160m. EXISTE AINDA A POSSIBILIDADE DE UTILIZAR, POR VIA AÉREA, UM POSTE DA CEB QUE FICA NA PARTE INTERNA DA CERCA COM DISTÂNCIA DE APROXIMADAMENTE 40m, DAÍ FAZER ADEQUAÇÕES PARA A CHEGADA AO RACK. ___________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

RNP/FOR/0004

PAGE  
3
REDECOMEP - Checklist de infra-estrutura para visita às instituições consorciadas (versão 1.3)


