
[image: image1.jpg]REDE




[image: image2.png]



Checklist de infra-estrutura para visita às instituições consorciadas

Março de 2005

Este documento apresenta um modelo de checklist usado na verificação das condições de infra-estrutura e segurança física, para recebimento das fibras e equipamento destinados à conexão da instituição à rede metropolitana.

Sumário

31. Introdução


32. Observações preliminares


33. Roteiro





1.
Introdução

Este documento é direcionado às pessoas que farão a vistoria nas instituições consorciadas, dentro do projeto Redecomep. Apresenta um modelo de checklist para verificar as condições de infra-estrutura e segurança física, para recebimento das fibras e equipamento destinados à conexão da instituição visitada à rede metropolitana.

2. 
Observações preliminares

No preenchimento do formulário, as seguintes convenções devem ser observadas:

_______________________
- preencher;

<   > opção-1
<   > opção-2
- escolher somente uma opção;

[   ] opção-1
[   ] opção-2


- marcar uma ou mais opções;

{explicações adicionais}


- explicações adicionais sobre o que se quer avaliar naquele item.

3. 
Roteiro


3.1 Identificação
Instituição: 
Universidade Potiguar – Unidade Nascimento de Castro
Visitante(s):
Contatos (na instituição visitada):
Técnico: _________________________________________________________
Administrativo: ____________________________________________________

Data da visita:


início

: _____/_____/_____ 
_____:_____







término
: _____/_____/_____ 
_____:_____

3.2 Infra-estrutura Física
Segurança física da sala de equipamentos

Acessos:

Quantidade: __01______


Alarme 











[   ] Sim
[ X ]Não


Controle de acesso à sala de equipamentos
[ X ] Sim
[
]Não


Portas e janelas fisicamente seguras


[   ] Sim
[ X ]Não

Observações: _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Instalações Elétricas

Potência instalada (KW):


No-break:___3.2_______      Regulada: _________
  Não regulada: _________

{Entende-se por potência não regulada aquela que é fornecida diretamente pela  empresa distribuidora de energia da região, e que não passa por nenhuma fonte  estabilizadora da instituição abrigo (subestação).}


Reserva de potência para acomodar novo equipamento (switch).
[ X ] Sim
[
]Não

Fonte ininterruptível (UPS/gerador):

     

Marca




Modelo

Potência

Observações

____________    _______________
_________
___________________________________


____________    _______________
_________
___________________________________


____________    _______________
_________
___________________________________


____________    _______________
_________
___________________________________


Reserva de potência para acomodar novo equipamento (switch).
[   ] Sim
[
]Não

Aterramento:


Tomadas com terceiro pino 

[ X ] Sim
[
]Não


Terra real 











[ X ] Sim


  




Impedância medida: _______Ohm






Data da última medição: _____/_____/________





[
]Não


Região sujeita a tempestades elétricas

[   ] Sim
[X]Não


Prédio protegido por pára-raios próprio

[   ] Sim
[X]Não

Observações: ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Climatização da sala de equipamentos


Tipo:
< x > de parede

<   > spliter 

<   > central


Volume refrigerado __24______ m³.
Capacidade __21.000_______ BTUs


Capacidade para acomodar novo equipamento (switch). 
[ X ] Sim
[
]Não


Registros:



Temperatura (°C)


[   ] Sim
 












mín.

média

máx.












______
______
_____












[X]Não




Umidade relativa (%)

[   ] Sim 












mín.

média

máx.












______
______
_____












[X]Não

Observações: ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Espaço Físico

Rack disponível para acomodar o switch e o distribuidor óptico. 



[ X
] Sim


[
] Não. 
Existe espaço físico na sala para acomodar novo rack 

[   ] Sim
[
]Não

Espaço físico para acomodar as manobras das fibras de sobra.

[ X
] Sim


[
] Não. 


Observações: ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Facilidades para passagem de fibras

[ X
] facilidade para passagem de fibra dentro do prédio/sala (calhas, piso falso, etc).

[ 
] facilidade para passagem de fibra dentro da instituição (dutos de passagens, postes, etc)

Observações: ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

RNP/FOR/0004

PAGE  
6
REDECOMEP - Checklist de infra-estrutura para visita às instituições consorciadas (versão 1.3)


